## indice
N° | Clasificación | Columna1 | Código de Estructura | Descripción | Precios
1 | Primaria | 1F+N | A-I-1 | Estructura Primaria una Fase en Tangente (0º - 5º) | 968.03
2 | Primaria | 1F+N | A-I-1V | Estructura Primaria una Fase Voladiza en Tangente (0º - 5º) | 0
3 | Primaria | 1F+N | A-I-2 | Estructura Primaria una Fase en ángulo (5º-30º) | 0
4 | Primaria | 1F+N | A-I-2V | Estructura Primaria una Fase Voladiza en Ángulo (0º - 5º) | 0
5 | Primaria | 1F+N | A-I-3 | Estructura Primaria una Fase de Paso Vérttical (30º -60º) | 0
6 | Primaria | 1F+N | A-I-4 | Estructura Primaria Una Fase en Remate. | 0
7 | Primaria | 1F+N | A-I-4A | Estructura primaria una fase en remate a 180º de remate una fase existente. | 0
8 | Primaria | 1F+N | A-I-4B | Estructura primaria una fase en remate, a 180º de remate existente de dos o tres fases | 0
9 | Primaria | 1F+N | A-I-4C | Estructura primaria una fase en remate a 90º de línea de paso o remate existente. | 0
10 | Primaria | 1F+N | A-I-4V | Estructura primaria una fase voladiza en remate | 0
11 | Primaria | 1F+N | A-I-5 | Estructura primaria una fase en doble remate (0º-60º). | 0
12 | Primaria | 1F+N | A-I-5V | Estructura primaria una fase voladiza en doble remate (0º-60º) | 0
13 | Primaria | 1F+N | A-I-6 | Estructura primaria una fase en doble remate (60º-90º) | 0
14 | Primaria | 1F+N | A-I-7 | Estructura primaria una fase en tangente (0º-5º) y derivación. | 0
15 | Primaria | 1F+N | A-I-7V | Estructura primaria una fase voladiza en tangente (0º-5º) y derivación. | 0
16 | Primaria | 1F+N | A-I-8 | Estructura primaria una fase en ángulo (5º-30º) y derivación. | 0
17 | Primaria | 1F+N | A-I-8V | Estructura primaria una fase voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación. | 0
18 | Primaria | 1F+N | A-I-9 | Estructura primaria una fase en doble remate (0º-60º) y derivación. | 0
19 | Primaria | 1F+N | A-I-9V | Estructura primaria una fase voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación. | 0
20 | Primaria | 2F+N | A-II-1 | Estructura Primaria dos Fases en Tangente (0º - 5º) | 0
21 | Primaria | 2F+N | A-II-1V | Estructura Primaria dos Fases Voladiza en Tangente (0º - 5º) | 0
22 | Primaria | 2F+N | A-II-2 | Estructura Primaria dos Fases en ángulo (5º-30º) | 0
23 | Primaria | 2F+N | A-II-2V | Estructura Primaria dos Fase Voladiza en Ángulo (0º - 5º) | 0
24 | Primaria | 2F+N | A-II-3 | Estructura Primaria dos Fases de Paso Vérttical (30º -60º) | 0
25 | Primaria | 2F+N | A-II-4 | Estructura Primaria dos Fases en Remate. | 0
26 | Primaria | 2F+N | A-II-4A | Estructura primaria dos fases en remate a 180º de remate existente. | 0
27 | Primaria | 2F+N | A-II-4D | Estructura primaria dos fases en remate a 90º de remate existente dos o tres fases. | 0
28 | Primaria | 2F+N | A-II-4E | Estructura primaria dos fases en remate a 90º de línea de paso existente de dos o tres fases | 0
29 | Primaria | 2F+N | A-II-4V | Estructura primaria dos fases voladiza en remate | 0
30 | Primaria | 2F+N | A-II-5 | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º). | 0
31 | Primaria | 2F+N | A-II-5V | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) | 0
32 | Primaria | 2F+N | A-II-5R | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º) en suspensión. | 0
33 | Primaria | 2F+N | A-II-6 | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º) | 0
34 | Primaria | 2F+N | A-II-6A | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º) y derivación de una fase. | 0
35 | Primaria | 2F+N | A-II-6R | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º) en suspensión | 0
36 | Primaria | 2F+N | A-II-7 | Estructura primaria dos fases en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases. | 0
37 | Primaria | 2F+N | A-II-7A | Estructura primaria dos fases en tangente (0º-5º) y derivación de una fase. | 0
38 | Primaria | 2F+N | A-II-7V | Estructura primaria dos fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases. | 0
39 | Primaria | 2F+N | A-II-7VA | Estructura primaria dos fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de una fase. | 0
40 | Primaria | 2F+N | A-II-8 | Estructura primaria dos fases en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases. | 0
41 | Primaria | 2F+N | A-II-8A | Estructura primaria dos fases en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase. | 0
42 | Primaria | 2F+N | A-II-8V | Estructura primaria dos fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases. | 0
43 | Primaria | 2F+N | A-II-8VA | Estructura primaria dos fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase. | 0
44 | Primaria | 2F+N | A-II-9 | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases. | 0
45 | Primaria | 2F+N | A-II-9A | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase. | 0
46 | Primaria | 2F+N | A-II-9V | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases. | 0
47 | Primaria | 2F+N | A-II-9VA | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase. | 0
48 | Primaria | 3F+N | A-III-1 | Estructura Primaria tres Fases en Tangente (0º - 5º) | 0
49 | Primaria | 3F+N | A-III-1N | Estructura Primaria tres Fases en Tangente (0º - 5º) con neutro en la cruceta. | 0
50 | Primaria | 3F+N | A-III-1V | Estructura Primaria tres Fases Voladiza en Tangente (0º - 5º) | 0
51 | Primaria | 3F+N | A-III-2 | Estructura Primaria tres Fases en ángulo (5º-30º) | 0
52 | Primaria | 3F+N | A-III-2N | Estructura Primaria tres Fases en ángulo (5º-30º) con neutro en la cruceta. | 0
53 | Primaria | 3F+N | A-III-2V | Estructura Primaria tres Fases voladiza en ángulo (5º-30º). | 0
54 | Primaria | 3F+N | A-III-3 | Estructura Primaria tres Fases de Paso Vértical (30º -60º) | 0
55 | Primaria | 3F+N | A-III-4 | Estructura Primaria tres Fases en Remate. | 0
56 | Primaria | 3F+N | A-III-4A | Estructura primaria dos fases en remate a 180º de remate existente. | 0
57 | Primaria | 3F+N | A-III-4D | Estructura primaria tres fases en remate a 90º de remate existente dos o tres fases. | 0
58 | Primaria | 3F+N | A-III-4E | Estructura primaria tres fases en remate a 90º de línea de paso existente de dos o tres fases | 0
59 | Primaria | 3F+N | A-III-4N | Estructura Primaria tres Fases en Remate con neutro en la cruceta. | 0
60 | Primaria | 3F+N | A-III-4V | Estructura primaria tres fases voladiza en remate | 0
61 | Primaria | 3F+N | A-III-5 | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º). | 0
62 | Primaria | 3F+N | A-III-5N | Estructura Primaria tres Fases en doble remate (0º-60º) con neutro en la cruceta. | 0
63 | Primaria | 3F+N | A-III-5R | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) en suspensión. | 0
64 | Primaria | 3F+N | A-III-5V | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) | 0
65 | Primaria | 3F+N | A-III-6 | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) | 0
66 | Primaria | 3F+N | A-III-6A | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) y derivación de una fase. | 0
67 | Primaria | 3F+N | A-III-6B | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) y derivación de dos fases. | 0
68 | Primaria | 3F+N | A-III-6N | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) con neutro en la cruceta. | 0
69 | Primaria | 3F+N | A-III-6R | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) en suspensión. | 0
70 | Primaria | 3F+N | A-III-7 | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de tres fases. | 0
71 | Primaria | 3F+N | A-III-7A | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de una fase. | 0
72 | Primaria | 3F+N | A-III-7B | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases. | 0
73 | Primaria | 3F+N | A-III-7V | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de tres fases. | 0
74 | Primaria | 3F+N | A-III-7VA | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de una fase. | 0
75 | Primaria | 3F+N | A-III-7VB | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases. | 0
76 | Primaria | 3F+N | A-III-8 | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de tres fases. | 0
77 | Primaria | 3F+N | A-III-8A | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase. | 0
78 | Primaria | 3F+N | A-III-8B | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases. | 0
79 | Primaria | 3F+N | A-III-8V | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de tres fases. | 0
80 | Primaria | 3F+N | A-III-8VA | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase. | 0
81 | Primaria | 3F+N | A-III-8VB | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases. | 0
82 | Primaria | 3F+N | A-III-9 | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de tres fases. | 0
83 | Primaria | 3F+N | A-III-9A | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase. | 0
84 | Primaria | 3F+N | A-III-9B | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases. | 0
85 | Primaria | 3F+N | A-III-9V | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de tres fases. | 0
86 | Primaria | 3F+N | A-III-9VA | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase. | 0
87 | Primaria | 3F+N | A-III-9VB | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fase. | 0
88 | Secundaria | 2F+N | B-II-1 | Estructura Secundaria dos Fases en Tangente (0º - 5º) | 0
89 | Secundaria | 2F+N | B-II-2 | Estructura Secundaria dos Fases en ángulo (5º - 30º) | 0
90 | Secundaria | 2F+N | B-II-4 | Estructura Secundaria dos Fases en remate. | 0
91 | Secundaria | 2F+N | B-II-4A | Estructura Secundaria dos Fases en Remate a 180° de remate existente. | 0
92 | Secundaria | 2F+N | B-II-4B | Estructura Secundaria dos Fases en Remate a 90° de remate existente. | 0
93 | Secundaria | 2F+N | B-II-4C | Estructura Secundaria dos Fases en Remate y remate de neutro a 180°. | 0
94 | Secundaria | 2F+N | B-II-4D | Estructura Secundaria dos Fases en Remate y remate de neutro a 90°. | 0
95 | Secundaria | 2F+N | B-II-4E | Estructura Secundaria dos Fases en Remate y remate de neutro acerado a 180°. | 0
96 | Secundaria | 2F+N | B-II-4F | Estructura Secundaria dos Fases en Remate y remate de neutro acerado a 90°. | 0
97 | Secundaria | 2F+N | B-II-5 | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (0°-60°). | 0
98 | Secundaria | 2F+N | B-II-6 | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°). | 0
99 | Secundaria | 2F+N | B-II-6A | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro. | 0
100 | Secundaria | 2F+N | B-II-6B | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro acerado. | 0
101 | Secundaria | 2F+N | B-II-7 | Estructura Secundaria dos Fases de paso (0°-30°) y derivación al frente a 90°. | 0
102 | Secundaria | 2F+N | B-II-7A | Estructura Secundaria dos Fases de paso (0°-30°) y derivación atrás a 90°. | 0
103 | Secundaria | 2F+N | B-II-8 | Estructura Secundaria dos Fases en doble paso a 90°. | 0
104 | Secundaria | 2F+N | B-II-9 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
105 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-1 | Estructura Secundaria dos Fase + Hilo Piloto en Tangente (0º - 5º) | 0
106 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-2 | Estructura Secundaria dos Fase + Hilo Piloto en ángulo (5º - 30º) | 0
107 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4 | Estructura Secundaria dos Fase + Hilo Piloto en remate. | 0
108 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4A | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate a 180° de remate existente. | 0
109 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4B | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate a 90° de remate existente. | 0
110 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4C | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate y remate de neutro a 180°. | 0
111 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4D | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate y remate de neutro a 90°. | 0
112 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4E | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate y remate de neutro acerado a 180°. | 0
113 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-4F | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en Remate y remate de neutro acerado a 90°. | 0
114 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-5 | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en doble Remate (0°-60°). | 0
115 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-6 | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en doble Remate (60°-90°). | 0
116 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-6A | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro. | 0
117 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-6B | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro acerado. | 0
118 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-7 | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto de paso (0°-30°) y derivación al frente a 90°. | 0
119 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-7A | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto de paso (0°-30°) y derivación atrás a 90°. | 0
120 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-8 | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en doble paso a 90°. | 0
121 | Secundaria | 2F+HP+N | B-III-9 | Estructura Secundaria dos Fases + Hilo Piloto en triple remate. | 0
122 | Primaria | Estructura Doble Terna | DT-III-1 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Tangente (0°-5°) | 0
123 | Primaria | Estructura Doble Terna | DT-III-2 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en ángulo (5°-30°) | 0
124 | Primaria | Estructura Doble Terna | DT-III-4 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Remate | 0
125 | Primaria | Estructura Doble Terna | DT-III-5 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
126 | Primaria | Estructura Doble Terna | DT-III-6 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Doble Remate (60°-90°) | 0
127 | Primaria | Estructura Doble Terna | DTN-III-1 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Tangente (0°-5°) con Neutro en la cruceta. | 0
128 | Primaria | Estructura Doble Terna | DTN-III-2 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en ángulo (5°-30°) con Neutro en la cruceta. | 0
129 | Primaria | Estructura Doble Terna | DTN-III-4 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Remate con Neutro en la cruceta. | 0
130 | Primaria | Estructura Doble Terna | DTN-III-5 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Doble Remate (0°-60°) con Neutro en la cruceta. | 0
131 | Primaria | Estructura Doble Terna | DTN-III-6 | Doble Primaria Doble Terna tres Fases en Doble Remate (60°-90°) con Neutro en la cruceta. | 0
132 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-1 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Tangente (0°-5°) | 0
133 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-2 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Angulo (5°-30°) | 0
134 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-4 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Remate | 0
135 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-5 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
136 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-6 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Doble Remate (60°-90°) | 0
137 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-7 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Tangente (0°-5°) y Derivación de 3 Fases | 0
138 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-7A | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Tangente (0°-5°) y Derivación de 1 Fase | 0
139 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-7B | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Tangente (0°-5°) y Derivación de 2 Fases | 0
140 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-8 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Angulo (5°-30°) y Derivación de 3 Fases | 0
141 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-8A | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Angulo (5°-30°) y Derivación de 1 Fase | 0
142 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-8B | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Angulo (5°-30°) y Derivación de 2 Fases | 0
143 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-9 | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Doble Remate (0°-60°) y Derivación de 3 Fases | 0
144 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-9A | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Doble Remate (0°-60°) y Derivación de 1 Fase | 0
145 | Primaria | Estructura Rural | ER-III-9B | Estructura Primaria Tipo Rural tres Fases en Doble Remate (0°-60°) y Derivación de 2 Fases | 0
146 | Primaria | Estructuras H | H-II-1 | Estructura Primaria Tipo H dos Fases en Tangente (0°-5°) | 0
147 | Primaria | Estructuras H | H-II-2 | Estructura Primaria Tipo H dos Fases en Angulo (5°-30°) | 0
148 | Primaria | Estructuras H | H-II-4 | Estructura Primaria Tipo H dos Fases en Remate | 0
149 | Primaria | Estructuras H | H-II-5 | Estructura Primaria Tipo H dos Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
150 | Primaria | Estructuras H | H-III-1 | Estructura Primaria Tipo H Tres Fases en Tangente (0°-5°) | 0
151 | Primaria | Estructuras H | H-III-2 | Estructura Primaria Tipo H Tres Fases en Angulo (5°-30°) | 0
152 | Primaria | Estructuras H | H-III-4 | Estructura Primaria Tipo H tres Fases en Remate | 0
153 | Primaria | Estructuras H | H-III-5 | Estructura Primaria Tipo H tres Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
154 | Primaria | Estructuras H | TH-II-1 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H dos Fases en Tangente (0°-5°) | 0
155 | Primaria | Estructuras H | TH-II-2 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H dos Fases en Angulo (5°-30°) | 0
156 | Primaria | Estructuras H | TH-II-4 | Estructura Primaria para circuito Troncal Tipo H dos Fases en Remate | 0
157 | Primaria | Estructuras H | TH-II-5 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H dos Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
158 | Primaria | Estructuras H | TH-III-1 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H tres Fases en Tangente (0°-5°) | 0
159 | Primaria | Estructuras H | TH-III-2 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H tres Fases en Angulo (5°-30°) | 0
160 | Primaria | Estructuras H | TH-III-4 | Estructura Primaria para circuito Troncal Tipo H tres Fases en Remate | 0
161 | Primaria | Estructuras H | TH-III-5 | Estructura Primaria para Circuito Troncal Tipo H tres Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
162 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-1 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Tangente (0°-5°) | 0
163 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-2 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Angulo (5°-30°) | 0
164 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-3 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Paso Vértical (30°-60°) | 0
165 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-4 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Remate | 0
166 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-5 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Doble Remate (0°-60°) | 0
167 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-6 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Doble Remate (60°-90°) | 0
168 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-7 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Tangente (60°-90°) y Derivación. | 0
169 | Primaria | Estructuras TM | TM-I-8 | Estructura Primaria Tipo Montaña una Fase en Angulo (5°-30°) y Derivación | 0
170 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-1 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Tangente (0°-5°) | 0
171 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-2 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Angulo (5°-30°) | 0
172 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-3 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Paso Vértical (30°-60°) | 0
173 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-4 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Remate | 0
174 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-5 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Doble Remate (0°-60°) | 0
175 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-6 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fases en Doble Remate (60°-90°) | 0
176 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-7 | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fase en Tangente (60°-90°) y dos Fases en Derivación. | 0
177 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-7A | Estructura Primaria Tipo Montaña dos Fase en Tangente (60°-90°) y una Fase en Derivación. | 0
178 | Primaria | Estructuras TM | TM-II-8 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
|  |  | TM-III-1 | Estructura Primaria Tipo Montaña tres Fases en Tangente (0°-5°) | 0
|  |  | TM-III-2 | Estructura Primaria Tipo Montaña tres Fases en Angulo (5°-30°) | 0
179 | Secundaria | N | B-I-1 | Estructura Neutro en tangente (0º - 30º). | 0
180 | Secundaria | 1F+N | B-I-3 | Estructura Neutro y Piloto en tangente (0º - 30º). | 0
181 | Secundaria | N | B-I-4 | Estructura Neutro de remate cable ASCR. | 0
182 | Secundaria | N | B-I-4A | Estructura Neutro de Remate Remate Cable Acerado | 0
183 | Secundaria | N | B-I-4B | Estructura Neutro de Remate a 180º de Neutro de Remate Existente (Cable ACSR) | 0
184 | Secundaria | N | B-I-4C | Estructura Neutro de Remate Cable Acerado a 180º de Neutro de Remate Cable ACSR Existente | 0
185 | Secundaria | N | B-I-4D | Estructura Neutro de Remate a 90º de Neutro de Paso Existente (Cable ACSR) | 0
186 | Secundaria | N | B-I-4E | Estructura Neutro de Remate Cable Acerado a 90º de Neutro de Paso Cable ACSR Existente | 0
187 | Secundaria | N | B-I-4F | Estructura Neutro de Remate a 90º de Neutro de Remate Existente (Cable ACSR) | 0
188 | Secundaria | N | B-I-4G | Estructura Neutro de Remate Cable Acerado a 90º de Neutro de Remate Cable ACSR Existente | 0
189 | Secundaria | N | B-I-5 | Estructura Neutro Doble Remate Cable ACSR (0º-60º) | 0
190 | Secundaria | N | B-I-5A | Estructura Neutro Doble Remate ACSR-Cable Acerado (0º-60º) | 0
191 | Secundaria | N | B-I-5B | Estructura Neutro Doble Remate Cable Acerado (0º-60º) | 0
192 | Secundaria | N | B-I-6 | Estructura Neutro Doble Remate a 90º (Cable ACSR) | 0
193 | Secundaria | N | B-I-6A | Estructura Neutro Doble Remate ACSR - Cable Acerado a 90º | 0
194 | Secundaria | N | B-I-6B | Estructura Neutro Doble Remate Cable Acerado 90º | 0
195 | Secundaria | N | B-I-7 | Estructura Neutro en Tangente (0º-30º) y Derivación al Frente a 90° (Cable ACSR) | 0
196 | Secundaria | N | B-I-7A | Estructura Neutro en Tangente (0º-30º) y Derivación Atrás a 90° (Cable ACSR) | 0
197 | Secundaria | N | B-I-7B | Estructura Neutro en Tangente (0º-30º) y Derivación al Frente a 90° (Cable Acerado) | 0
198 | Secundaria | N | B-I-7C | Estructura Neutro en Tangente (0º-30º) y Derivación Atrás a 90° (Cable Acerado) | 0
199 | Secundaria | N | B-I-8 | Estructura Neutro Doble en tangente (0º - 30º). | 0
200 | Secundaria | N | G-I-1 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Poste de Paso | 0
201 | Secundaria | N | G-I-4 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Poste en Remate | 0
202 | Secundaria | N | G-I-5 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Poste en Doble Remate (0°-60°) | 0
203 | Secundaria | N | G-I-6 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Poste en Doble Remate (60°-90°) | 0
204 | Secundaria | N | G-I-7 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Poste de Paso y en Remate | 0
205 | Secundaria | N | GB-I-1 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta Recta de Paso | 0
206 | Secundaria | N | GB-I-1A | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta Angular de Paso | 0
207 | Secundaria | N | GB-I-4 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta en Remate | 0
208 | Secundaria | N | GB-I-5 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta en Doble Remate (0°-60°) | 0
209 | Secundaria | N | GB-I-6 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta en Doble Remate (60°-90°) | 0
210 | Secundaria | N | GB-I-7 | Estructura para Soporte Cable de Guarda en Bayoneta de Paso y en Remate | 0
211 | Primaria | 1F+N | AC-SUB1 | Acometida Subterránea de 1 Fase | 0
212 | Primaria | 2F+N | AC-SUB2 | Acometida Subterránea de 2 Fases | 0
213 | Primaria | 3F+N | AC-SUB3 | Acometida Subterránea de 3 Fases | 0
214 | Primaria | 3F+N | EM-SEC | Equipo de Medición y Seccionamiento de alto consumidores | 0
215 | Primaria | 3F+N | EM-TC | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
216 | Primaria | 3F+N | SC-EM | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
217 | Primaria | 3F+N | SP-EM | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
218 | Retenidas | Retenidas | R-1 | Retenida Sencilla | 0
219 | Retenidas | Retenidas | R-2 | Retenida Doble | 0
220 | Retenidas | Retenidas | R-3 | Retenida Aerea | 0
221 | Retenidas | Retenidas | R-3C | Retenida Solo Cable | 0
222 | Retenidas | Retenidas | R-3V | Retenida en Voladizo. | 0
223 | Retenidas | Retenidas | R-4 | Retenida de Banco | 0
224 | Retenidas | Retenidas | R-5 | Pie de Amigo | 0
225 | Retenidas | Retenidas | R-5T | Pie de Amigo Tubular | 0
226 | Retenidas | Retenidas | R-6 | Retenida de Viento | 0
227 | Retenidas | Retenidas | RH-2 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
228 | Retenidas | Retenidas | RH-6 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
229 | Retenidas | Retenidas | RTH-2 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
230 | Retenidas | Retenidas | RTH-6 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate. | 0
231 | Transformadores | 1F+N | TS-15KVA | Instalación de transformador de 15 KVA. | 0
232 | Transformadores | 1F+N | TS-25KVA | Instalación de transformador de 25 KVA. | 0
233 | Transformadores | 1F+N | TS-37.5KVA | Instalación de transformador de 37.5 KVA. | 0
234 | Transformadores | 1F+N | TS-50KVA | Instalación de transformador de 50 KVA. | 0
235 | Transformadores | 1F+N | TS-75 KVA | Instalación de transformador de 75 KVA. | 0
236 | Transformadores | 1F+N | TS-100KVA | Instalación de transformador de 100 KVA. | 0
237 | Transformadores | 2F+N | TD-15KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 15 KVA. | 0
238 | Transformadores | 2F+N | TD-25KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 25 KVA. | 0
239 | Transformadores | 2F+N | TD-37.5KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 37.5 KVA. | 0
240 | Transformadores | 2F+N | TD-50KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 50 KVA. | 0
241 | Transformadores | 2F+N | TD-75KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 75 KVA. | 0
242 | Transformadores | 2F+N | TD-100KVA | Instalación de Banco Abierto de dos transformadores de 100 KVA. | 0
243 | Transformadores | 3F+N | TT-15KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 15 KVA. | 0
244 | Transformadores | 3F+N | TT-25KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 25 KVA. | 0
245 | Transformadores | 3F+N | TT-37.5KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 37.5 KVA. | 0
246 | Transformadores | 3F+N | TT-50KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 50 KVA. | 0
247 | Transformadores | 3F+N | TT-75KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 75 KVA. | 0
248 | Transformadores | 3F+N | TT-100KVA | Instalación de Banco de Tres transformadores de 100 KVA. | 0
249 | Protección | Cortacircuitos | CS-1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 Amp. Normal | 0
250 | Protección | Cortacircuitos | CS-2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 Amp, Apertura Bajo Carga | 0
251 | Poste | Postes de Concreto | PC-30 | Poste de Concreto de 30 Pies. | 0
252 | Poste | Postes de Concreto | PC-35 | Poste de Concreto de 35 Pies. | 0
253 | Poste | Postes de Concreto | PC-40 | Poste de Concreto de 40 Pies. | 0
254 | Poste | Postes de Concreto | PC-45 | Poste de Concreto de 45 Pies. | 0
255 | Poste | Postes de Concreto | PCA-30 | Poste de Concreto de 30 Pies Autosoportado. | 0
256 | Poste | Postes de Concreto | PCA-35 | Poste de Concreto de 35 Pies Autosoportado. | 0
257 | Poste | Postes de Concreto | PCA-40 | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado. | 0
258 | Poste | Postes de Concreto | PCA-45 | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado. | 0
259 | Poste | Postes de Concreto | PCA-50 | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado. | 0
260 | Poste | Postes de Madera | PM-30 | Poste de Madera de 30 Pies. | 0
261 | Poste | Postes de Madera | PM-35 | Poste de Madera de 35 Pies. | 0
262 | Poste | Postes de Madera | PM-40 | Poste de Madera de 40 Pies. | 0
263 | Poste | Postes de Madera | PM-45 | Poste de Madera de 45 Pies. | 0
264 | Poste | Poste Tubular | PT-30 | Poste de Tubular de 30 Pies. | 0
265 | Poste | Poste Tubular | PT-35 | Poste de Tubular de 35 Pies. | 0
266 | Poste | Poste Tubular | PT-40 | Poste de Tubular de 40 Pies. | 0
267 | Poste | Poste Tubular | PT-45 | Poste de Tubular de 45 Pies. | 0
268 | Poste | Postes de Concreto | PCA-40-2,000 Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado de 2,000 Lb. | 0
269 | Poste | Postes de Concreto | PCA-40-3,000 Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado de 3,000 Lb. | 0
270 | Poste | Postes de Concreto | PCA-45-2,000 Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado de 2,000 Lb. | 0
271 | Poste | Postes de Concreto | PCA-45-3,000 Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado de 3,000 Lb. | 0
272 | Poste | Postes de Concreto | PCA-50-2,000 Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado de 2,000 Lb. | 0
273 | Poste | Postes de Concreto | PCA-50-3,000 Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado de 3,000 Lb. | 0
274 | Conexiones a tierra | Aterrizaje | CT-N | Conexión Tierra a Neutro. | 0
275 | Conexiones a tierra | Aterrizaje | CT-G | Conexión Tierra a Guarda. | 0
|  |  | CA-32 | Control Automático de Iluminación de 32 A. | 0
276 | Luminaria | Alumbrado | LL-1-50W | Luminaria Led Tipo Cobra 50 Watt. | 0
277 | Luminaria | Alumbrado | LL-1-28A-50W | Luminaria Led Tipo Cobra 28 A 50 Watt. | 0
278 | Luminaria | Alumbrado | LL-1-100W | Luminaria Led Tipo Cobra 100 Watt. | 0
|  |  | LL-1-150W | Luminaria Led Tipo Cobra 150 Watt. | 0
279 | Luminaria | Alumbrado | LL-1-200W | Luminaria Led Tipo Cobra 200 Watt. | 0
| Logistica | Horas de Grua | HRSGRUA | Costo de Grúa por hora. | 0
|  |  | INST-LP | Instalación de Línea Primaria conductor 1/0 ACSR por metro | 0
|  |  | INST-LS | Instalación de Línea Secundaria por metro | 0

## Materiales
N° | CODIGO | MATERIALES | Unidad | REFERENCIA | Costo Unitario
1 | AB1 | Abrazadera Doble Ajustable de 4 1/2" | C/U | AB CHANCE 637412 | 200
2 | AB2 | Abrazadera Simple Ajustable de 6" | C/U | AB CHANCE PS6366 | 200
3 | AB3 | Abrazadera Doble Ajustable de 6" | C/U | AB CHANCE PS6376 | 200
4 | AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | AB CHANCE C909-1032 | 20.22
5 | AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | AB CHANCE C905-1304 | 260
6 | AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | AB CHANCE C906-1303 | 354.73
7 | AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | AB CHANCE C907-1009 | 186.4
8 | AS1 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-4 | C/U | AB CHANCE C909-1042 | 140
9 | ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | AB CHANCE C909-1041 | 35
10 | ARE2 | Aislador de Tensión ANSI C 54-2 | C/U | AB CHANCE C909-1042 | 35
11 | ARE3 | Aislador de Tensión ANSI C 54-3 | C/U | AB CHANCE C909-1043 | 43.25
12 | AP1 | Aislador Polímero tipo Suspensión para 13.8 KV., IEC 815 | C/U | RAYCHEM RST-DS15R-CT | 5
13 | AP2 | Aislador Polímero tipo Suspensión para 34.5 KV., IEC 815 | C/U | RAYCHEM RST-DS36R-CT | 5
14 | AP3 | Aislador Polímero tipo Suspensión para 34.5 KV., IEC 815 | C/U | RAYCHEM RST-DS46R-CT | 5
15 | AP4 | Aislador Polímero tipo Suspensión par 34.5 KV ANSI C 29.18 | C/U | RAYCHEM RLP-43R-FG | 5
16 | AP4 | Aislador Polímero tipo Suspensión par 34.5 KV ANSI C 29.18 | C/U | RAYCHEM RLP-36R-FG | 5
17 | AP5 | Aislador Polímero tipo Suspensión par 13.8 KV ANSI C 29.18 | C/U | RAYCHEM RLP-19R-FG | 5
18 | AP6 | Aislador Polímero tipo Espiga para 13.8 KV ANSI C 55-4 | C/U | HENDRIX HPI-5504 | 5
19 | AP7 | Aislador Polímero tipo Espiga para 34.5 KV ANSI C 55-7 | C/U | HENDRIX HPI-35J-02 | 5
20 | AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | VIAKON | 2.68
21 | AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | AB CHANCE 6813 | 5.94
22 | BYCT | Base y Cabezal para Tubo Galvanizado Ø=2" | C/U | AB CHANCE 0501, 0502 | 450
23 | B1 | Bastidor de una Línea | C/U | AB CHANCE 468 | 64.08
24 | B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | AB CHANCE C207-0047 | 247.85
25 | B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | AB CHANCE C207-0048 | 256
26 | BL1 | Balastro para Lámpara 100 W ANSI S54 | C/U | PHILIPS / EYE LIGHTING | 5
27 | BL2 | Balastro para Lámpara 250 W ANSI S50 | C/U | PHILIPS / EYE LIGHTING | 5
28 | BL3 | Balastro para Lámpara 400 W ANSI S51 | C/U | PHILIPS / EYE LIGHTING | 5
29 | BL4 | Balastro para Lámpara 1,000 W ANSI S52 | C/U | PHILIPS / EYE LIGHTING | 5
30 | BML1 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4" x1/8"x30" | C/U | Sin Referencia | 258.06
31 | BML2 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4"x1/8"x96" | C/U | Sin Referencia | 300
32 | BML3 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4" X1/8"x120" | C/U | Sin Referencia | 5
33 | BPL | Bombillo para Lámpara de Sodio | C/U | Cat. EYE LIGHTING | 5
34 | BY01 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 17" | C/U | AB CHANCE 5436 | 5
35 | BY02 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | AB CHANCE 5466 | 5
36 | BY03 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 61" | C/U | AB CHANCE 5484 | 5
37 | BY04 | Bayoneta Angular para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | AB CHANCE 5566 | 5
38 | BY05 | Bayoneta Angular para Soporte de Hilo de Guarda, 61" | C/U | AB CHANCE 5584 | 5
39 | BY06 | Bayoneta Angular para Soporte de Hilo de Guarda, 62" | C/U | AB CHANCE C206-0247 | 5
40 | CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | VIAKON | 3.12
41 | CA2 | Cable Acerado 5/16 EHS" | Pie | VIAKON | 5
42 | CA3 | Cable Acerado 3/8 EHS" | Pie | VIAKON | 5
43 | CAF1 | Cable de Aluminio Forrado WP # 1/0 AWG Quince | Pie | ELECTROCABLES | 9.63
44 | CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | ELECTROCABLES | 55
45 | CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | ELECTROCABLES | 81
46 | CAF4 | Cable de Aluminio Forrado WP # 2 AWG Peach | Pie | ELECTROCABLES | 6.11
47 | CAD1 | Cable de Aluminio ACSR # 2 AWG Sparrow | Pie | CONAL | 5.68
48 | CAD2 | Cable de Aluminio ACSR # 1/0 AWG Raven | Pie | CONAL | 9.07
49 | CAD3 | Cable de Aluminio ACSR # 2/0 AWG Quail | Pie | CONAL | 5
50 | CAD4 | Cable de Aluminio ACSR # 3/0 AWG Pigeon | Pie | CONAL | 5
51 | CAD5 | Cable de Aluminio ACSR # 4/0 AWG Penguin | Pie | CONAL | 5
52 | CAD6 | Cable de Aluminio ACSR # 266.8 MCM Partridge | Pie | CONAL | 5
53 | CAD7 | Cable de Aluminio ACSR # 477 MCM Flicker | Pie | CONAL | 5
54 | CAD8 | Cable de Aluminio ACSR # 556 MCM Dove | Pie | CONAL | 5
55 | CAD9 | Cable de Aluminio AAC # 556 MCM Dahlia | Pie | PHELPS DODGE | 5
56 | CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | FUSHI COPPERWELD | 15
57 | CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | VIAKON | 14.01
58 | CAC2 | Cable de Cobre Forrado # 1/0 AWG | Pie | VIAKON | 5
59 | CAC3 | Cable de Cobre Forrado # 3/0 AWG | Pie | VIAKON | 5
60 | CAC4 | Cable de Cobre Forrado # 4/0 AWG | Pie | VIAKON | 5
61 | CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | VIAKON | 34.5
62 | CAP1 | Control para Alumbrado Público, 32 AMP | C/U | Sin Referencia | 660.1
63 | CAP2 | Control para Alumbrado Público, 65 AMP | C/U | Sin Referencia | 5
64 | CAP3 | Control para Alumbrado Público, 100 AMP | C/U | Sin Referencia | 5
65 | CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | FISHER PIERCE 7790B-SSS | 165.75
66 | CT1 | Cable Triplex de Aluminio # 1/0 AWG | C/U | VIAKON | 5
67 | CT2 | Cable Triplex de Aluminio # 2 AWG | C/U | VIAKON | 16.01
68 | CT3 | Cable Triplex de Aluminio # 6 AWG | C/U | VIAKON | 16.01
69 | CAM | Camisa de Hierro Galvanizado para Tubo de 4" Ø | C/U | Sin Referencia | 5
70 | CIA | Cinta Aislante | C/U | 3M SUPER 33+ (UPC 06132) | 146.4
71 | CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | BURNDY YG C6C6 | 15
72 | CC0 | Conector de Compresión YC 4A4 | C/U | BURNDY YC 4A4 | 5
73 | CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | BURNDY YC 2A2 | 17.09
74 | CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | BURNDY YC 25A25 | 16.8
75 | CC3 | Conector de Compresión YC 25A2 (1/0-2) | C/U | BURNDY YC 25A2 | 5
76 | CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | BURNDY YC 28A2 | 110.16
77 | CC5 | Conector de Compresión YC 28A25 (3/0-1/0) | C/U | BURNDY YC 28A25 | 25
78 | CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | BURNDY YC 28A28 | 25
79 | CC7 | Conector de Compresión KDR05 (266.8-3/0) | C/U | BURNDY KDR05 | 5
80 | CC8 | Conector de Compresión YPC 33R28R (266.8-2/0) | C/U | BURNDY YPC 33R28R | 5
81 | CC9 | Conector de Compresión YPC 33R26U (266.8-1/0) | C/U | BURNDY YPC 33R26U | 5
82 | CC10 | Conector de Compresión YPC 33R28R (266.8-3/0) | C/U | BURNDY YPC 33R28R | 5
83 | CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | BURNDY YPC 26R8U | 8.8
84 | CC12 | Conector de Compresión YPC 33R33R (266.8-266.8) | C/U | BURNDY YPC33R33R | 250
85 | CC13 | Conector de Compresión YHN-525 (4/0-477) | C/U | BURNDY YHN-525 | 300
86 | CC14 | Conector de Compresión YPC 40A40 (556.5-795) | C/U | BURNDY YPC40A40 | 5
87 | CCB1 | Conector de Compresión Bimetálico 6 - 6 | C/U | BURNDY YHO-1 | 8.5
88 | CCB2 | Conector de Compresión Bimetálico 2 - 6 | C/U | BURNDY YHO-1 | 5
89 | CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | BURNDY YHO-2 | 5
90 | CCB4 | Conector de Compresión Bimetálico 2 - 4 | C/U | BURNDY YHD-10 | 11
91 | CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | BURNDY YHD-5 | 15
92 | CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | BURNDY GC4C4C | 5
93 | CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | BURNDY YE27R-60 | 241.8
94 | CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | BURNDY YE30R-60 | 305
95 | CP3 | Conector Terminal de Pin Cable 477 | C/U | BURNDY YE361R-60 | 350
96 | CP4 | Conector Terminal de Pin Cable 556.5 | C/U | BURNDY YE39R-60 | 5
97 | CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | ABCHANCE C203-0344 | 21.83
98 | CCH1 | Conector de Compresión de Aluminio tipo “H”, 4/0-477 MCM AL o 4/0-477 ACSR | C/U | BURNDY YHN-525 | 5
99 | CCH2 | Conector de Compresión tipo “H”, 250-500 AL o 266.8-477 MCM ACSR | C/U | BURNDY YHN-550 | 5
100 | CCP1 | Conector de Compresión tipo Plancha (3/0 ACSR) | C/U | BURNDY YKA27R-2N | 5
101 | CCP2 | Conector de Compresión tipo Plancha (266.8 MCM ACSR) | C/U | BURNDY YKA30R-2N | 5
102 | CCP3 | Conector de Compresión tipo Plancha (477 MCM ACSR) | C/U | BURNDY YKA37R-2N | 5
103 | CCT1 | Conector de Compresión tipo "T" (266.8 MCM ACSR) | C/U | BURNDY YTU30R30R | 5
104 | CCT2 | Conector de Compresión tipo "T" (477 MCM ACSR) | C/U | BURNDY YNT36R36R | 5
105 | CCT3 | Conector de Compresión "T" (556.5 MCM ACSR) | C/U | BURNDY YNT39R39R | 5
106 | CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | Sin Referencia | 472
107 | CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | Sin Referencia | 432
108 | CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | Sin Referencia | 680
109 | CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | Sin Referencia | 1480
110 | CR5 | Crucete de Madera Curada de 5" x 6" x 240" | C/U | Sin Referencia | 5
111 | CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | ABB X1NCBNLA11 | 1727.2
112 | CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | ABB X5NCBNMA12 | 1727.2
113 | CN3 | Cuchilla Portafusible de Polimero 100 AMP., 13.8 KV. | C/U | ABB ICX | 5
114 | CN4 | Cuchilla Portafusible de Polimero 100 AMP., 34.5 KV. | C/U | ABB ICX | 5
115 | CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | ABB 4992C85A25 | 2054
116 | CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | ABB 4992C85A05MP | 2208.06
117 | CRA3 | Cuchilla Portafusible de Polimero 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | ABB LBU-II | 5
118 | CRA4 | Cuchilla Portafusible de Polimero 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | ABB LBU-II | 5
119 | EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | AB CHANCE 4706 | 130
120 | EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | AB CHANCE 4328 | 169.79
121 | EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | AB CHANCE 2170 | 5
122 | EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | AB CHANCE 2195 | 153.85
123 | EPC | Espiga para Punta de Poste tipo Escuadra, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | C/U | AB CHANCE C2060271 | 5
124 | ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | HUBBELL GH282AL | 238.53
125 | ET2 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4/0 - 556) | C/U | HUBBELL GH286AL | 5
126 | ET3 | Estribo de Compresion para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | HUBBELL VCLS6021 | 5
127 | ET4 | Estribo de Compresion para Conexión Linea Viva (3/0 - 477) | C/U | HUBBELL VCLS9022 | 5
128 | F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | AB CHANCE M(X)D(Y)SF23 | 27.16
129 | F2 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo K | C/U | AB CHANCE M(X)K23 | 27.16
130 | F3 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo T | C/U | AB CHANCE M(X)T23 | 27.16
131 | GB | Grapa para Linea Viva | C/U | HUBBELL BC20FTP | 167.2
132 | GS1 | Grapa de Suspensión para Conductor (1/0- 477) | C/U | ANDERSON HAS-118-C | 119.68
133 | GS2 | Grapa de Suspensión para Guarda, Ø=1/4" | C/U | ANDERSON MS-46-C | 125
134 | GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | AB CHANCE C205-0247 | 30
135 | GT1 | Grapa Terminal tipo Escuadra para Conductor (2 - 4/0) | C/U | ANDERSON SD-57-C | 118.93
136 | GT2 | Grapa Terminal tipo Escuadra para Conductor (3/0 - 556) | C/U | ANDERSON SD-86-C | 5
137 | GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | ANDERSON MDE-46-C | 125
138 | GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | ANDERSON MDE-60-C | 125
139 | GT5 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (266.8 - 556 MCM) | C/U | ANDERSON 87682-2000 | 350
140 | JP | Junta de Empalme para Puentes (Jumper) | C/U | BURNDY YCS-R | 5
141 | JE | Junta de Empalme para Tensión | C/U | BURNDY YDS-RL | 5
142 | JR | Junta de Empalme para Reparacion | C/U | BURNDY YCU-R / YOU-R | 5
143 | LS1 | Lámpara de Sodio de 100 Watts, Completa con Fotocelda | C/U | COOPER RMA10SN455-LL | 5
144 | LS2 | Lámpara de Sodio de 100 Watts, Completa sin Fotocelda | C/U | COOPER RMA10SN455-LL | 5
145 | LS3 | Lámpara de Sodio de 250 Watts, Completa con Fotocelda | C/U | COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL | 5
146 | LS4 | Lámpara de Sodio de 250 Watts, Completa sin Fotocelda | C/U | COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL | 5
147 | LS5 | Lámpara de Sodio de 400 Watts, Completa con Fotocelda | C/U | COOPER OVX40SWW3E | 5
148 | LS6 | Lámpara de Sodio de 400 Watts, Completa sin Fotocelda | C/U | COOPER OVX40SWW3E | 5
149 | LL1 | Lámpara LED tipo Cobra de 50 Watts | C/U |  | 1508
150 | LL2 | Lámpara LED tipo Cobra de 28 a 50 Watts | C/U | Sin Referencia | 5
151 | LL3 | Lámpara LED tipo Cobra de 100 Watts | C/U | Sin Referencia | 2500
152 | LL4 | Lámpara LED tipo Cobra de 150 Watts | C/U | Sin Referencia | 5
153 | ME1 | Medidor de Energía Electromecánico Monofásico | C/U | Sin Referencia | 5
154 | PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | COOPER AZS101M010R | 5
155 | PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | COOPER AZS101M027R | 1600
156 | PR3 | Pararayo de Polimero para 10 KV IEEE C62.11 | C/U | TYCO DAH-10C, DAH-10A | 5
157 | PR4 | Pararayo de Polimero para 27 KV IEEE C62.11 | C/U | TYCO DAH-27H4, DAH-27F4 | 1232.26
158 | PAI | Perno de Acero Inoxidable 1/2" x 2" | C/U | BURNDY 50x200HSSB | 50
159 | PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | AB CHANCE 8635 | 16.26
160 | PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | AB CHANCE 8808 | 24
161 | PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | AB CHANCE 8810 | 29.01
162 | PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | AB CHANCE 8812 | 31.34
163 | PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | AB CHANCE 8814 | 32
164 | PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | AB CHANCE 8816 | 5
165 | PM6 | Perno de Máquina de 5/8" x 18" | C/U | AB CHANCE 8818 | 5
166 | PM7 | Perno de Máquina de 5/8" x 20" | C/U | AB CHANCE 8820 | 5
167 | PM8 | Perno de Máquina de 5/8" x 22" | C/U | AB CHANCE 8822 | 5
168 | PM9 | Perno de Máquina de 5/8" x 24" | C/U | AB CHANCE 8824 | 5
169 | PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | AB CHANCE 8824 | 25
170 | PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | AB CHANCE 29962 | 52
171 | PO2 | Perno Recto de Ojo con Eslabón de 5/8" x 12" | C/U | JOSLYN J-6362 | 52
172 | PO3 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 10" | C/U | AB CHANCE 5010 | 61.6
173 | PO4 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | AB CHANCE 5012 | 68.16
174 | PO5 | Perno Recto de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | AB CHANCE 5512 | 60
175 | PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | AB CHANCE 8862 | 36.56
176 | PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | AB CHANCE 8864 | 36
177 | PRC3 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 16" | C/U | AB CHANCE 8866 | 58
178 | PRC4 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 18" | C/U | AB CHANCE 8868 | 5
179 | PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | AB CHANCE 8870 | 93
180 | PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | AB CHANCE 8872 | 5
181 | PRC7 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 24" | C/U | AB CHANCE 8874 | 69
182 | PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | ANDERSON GTCL23A | 70
183 | PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | AB CHANCE 4045 | 231.49
184 | PLR2 | Placa de Refuerzo 1/4" x 6" x 8", Ø=15/16" | C/U | AB CHANCE 4047 | 5
185 | PLSC | Placa Separadora de Crucete 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | IMFICA | 5
186 | PA1 | Plato de Anclaje 16" x 16" | C/U | AB CHANCE X16 | 231.49
187 | PA2 | Plato de Anclaje 20" x 20" | C/U | AB CHANCE X20 | 5
188 | PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | AB CHANCE 5844 | 5
189 | PM30 | Poste de Madera de 30' | C/U | Sin Referencia | 6700
190 | PM35 | Poste de Madera de 35' | C/U | Sin Referencia | 5
191 | PM40 | Poste de Madera de 40' | C/U | Sin Referencia | 5
192 | PM45 | Poste de Madera de 45' | C/U | Sin Referencia | 15392
193 | PC30 | Poste de Concreto de 30'. | C/U | Sin Referencia | 7641.6
194 | PC35 | Poste de Concreto de 35'. | C/U | Sin Referencia | 9087.31
195 | PC40 | Poste de Concreto de 40'. | C/U | Sin Referencia | 10260
196 | PC45 | Poste de Concreto de 45'. | C/U | Sin Referencia | 13282.5
| PC50 | Poste de Concreto de 50'.
197 | PCA30 | Poste de Concreto de 30 Pies Autosoportado. | C/U | Sin Referencia | 13600
198 | PCA35 | Poste de Concreto de 35 Pies Autosoportado. | C/U | Sin Referencia | 5
199 | PCA40 | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado. | C/U | Sin Referencia | 22305.22
200 | PCA45 | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado. | C/U | Sin Referencia | 25000
| PCA50 | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado.
201 | PME30 | Poste de Tubular de 30 Pies. | C/U | IMFICA | 5
202 | PME35 | Poste de Tubular de 35 Pies. | C/U | IMFICA | 5
203 | PME40 | Poste de Tubular de 40 Pies. | C/U | IMFICA | 5
204 | PME45 | Poste de Tubular de 45 Pies. | C/U | IMFICA | 5
| PCA40-2000Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado, 2,000 Lb.
| PCA40-3000Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado, 3,000 Lb.
| PCA45-2000Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado, 2,000 Lb.
| PCA45-3000Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado, 3,000 Lb.
| PCA50-2000Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado, 2,000 Lb.
| PCA50-3000Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado, 3,000 Lb.
205 | PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | AB CHANCE 6999 | 245
206 | PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | AB CHANCE 6984 | 296.98
207 | SCT | Separador para Cable Triplex N° 1/0 (para Tres Lineas) | C/U | Sin Referencia | 5
208 | PMR | Protector Metálico para Retenida | C/U | JOSLYN J-1447 | 5
209 | PPR | Protector Plástico para Retenida | C/U | AB CHANCE 84PBG-2Y | 128.8
210 | SMPT1 | Soporte Metalico para Montaje de un Transformador en Poste | C/U | AB CHANCE 115 | 5
211 | SMPT2 | Soporte Metalico para Montaje de dos Transformadores en Poste | C/U | AB CHANCE 215 | 5
212 | SMPT3 | Soporte Metalico para Montaje de tres Transformadores en Poste | C/U | AB CHANCE 315 | 5
213 | SMPT4 | Soporte Metalico para Montaje de un Transformador en Poste | C/U | AB CHANCE PS150 | 5
214 | SMPT5 | Soporte Metalico para Montaje de dos Transformadores en Poste | C/U | AB CHANCE PS250 | 5
215 | SMPT6 | Soporte Metalico para Montaje de Tres Transformadores en Poste | C/U | AB CHANCE PS350 | 5
216 | TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | AB CHANCE 7130 | 81.42
217 | TG1 | Tornillo Goloso de 1/2" x 4" | C/U | AB CHANCE 508754 | 5
218 | TR1 | Transformador de 5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
219 | TR2 | Transformador de 5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
220 | TR3 | Transformador de 10 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
221 | TR4 | Transformador de 10 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
222 | TR5 | Transformador de 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
223 | TR6 | Transformador de 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
224 | TR7 | Transformador de 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
225 | TR8 | Transformador de 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 39750
226 | TR9 | Transformador de 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
227 | TR10 | Transformador de 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 52950
228 | TR11 | Transformador de 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 45000
229 | TR12 | Transformador de 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 57095
230 | TR13 | Transformador de 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 0
231 | TR14 | Transformador de 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
232 | TR15 | Transformador de 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
233 | TR16 | Transformador de 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | ABB TIPO S | 5
234 | TGL1 | Tubo de Hierro Galvanizado de 2" Dia. x 6' | C/U | Sin Referencia | 650
235 | TGL2 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" Dia. x 20' | C/U | Sin Referencia | 2121.73
236 | TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | AB CHNACE 6502 | 35.84
237 | TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | AB CHANCE 6510 | 60
238 | TO3 | Tuerca de Ojo Curvo de 5/8" con Guardacabo | C/U | AB CHANCE 0100 | 5
239 | VA1 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 6' con Guardacabo Sencillo | C/U | AB CHANCE 5316 | 170
240 | VA2 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 7' con Guardacabo Sencillo | C/U | AB CHANCE 5317 | 5
241 | VA3 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 7' con Guardacabo Doble | C/U | AB CHANCE 5347 | 214.22
242 | VAP1 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 2 AWG | C/U | PREFORMED MG-0131/MG-0314 | 5
243 | VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | PREFORMED MG-0135/MG-0318 | 156.82
244 | VAP3 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 3/0 AWG | C/U | PREFORMED MG-0139/MG-0322 | 256.11
245 | VAP4 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR 266.8 MCM | C/U | PREFORMED MG-0144/MG-0327 | 5
246 | VAP5 | Varilla de Armar Preformado para Cable AAC 477 / 556 MCM | C/U | PREFORMED MG-0150/MG-0333 | 5
247 | VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | PREFORMED GDE-2104 | 41.7
248 | VAP7 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 5/16" | C/U | PREFORMED GDE-2106 | 5
249 | VAP8 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 3/8" | C/U | PREFORMED GDE-2107 | 5
250 | VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | AB CHANCE 8578 | 130.37
| CR-PVC-1 | Caja de Registro PVC 6' x 6' x 4' | C/U |  | 239
| LL-11/2 | Condulet LL de 1½" con tapadera. | C/U |  | 255
| ADAP-M-PVC-2 | Adaptador macho PVC C-40 de 2" | C/U |  | 28
| RMC-1/2 | Tubería conduit rígida RMC de 2" x 10' | C/U |  | 250
| GB-5 | Bushing conduit metálico de 1½" | C/U |  | 13
|  | Restaurador 600 A, 34.5 KV. | C/U |  | 550000
|  | Cuchilla Monopolar 1P, 34.5 KV, 600 A. | C/U |  | 8000

## Internos
N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE MATERIALES | Unidad | REFERENCIA | Costo Unitario
1 |  | THHN # 16 AWG, Rojo. |  |  | 5
2 |  | THHN # 16 AWG, Negro. |  |  | 5
3 |  | THHN # 16 AWG, Blanco. |  |  | 5
4 |  | THHN # 16 AWG, Verde. |  |  | 12
5 |  | THHN # 16 AWG, Azul. |  |  | 5
6 |  | THHN # 14 AWG, Rojo. |  |  | 290
7 |  | THHN # 14 AWG, Negro. |  |  | 119
8 |  | THHN # 14 AWG, Blanco. |  |  | 5
9 |  | THHN # 14 AWG, Verde. |  |  | 5
10 |  | THHN # 14 AWG, Azul. |  |  | 5
11 |  | THHN # 12 AWG, Rojo. |  |  | 35
12 |  | THHN # 12 AWG, Negro. |  |  | 5
13 |  | THHN # 12 AWG, Blanco. |  |  | 5
14 |  | THHN # 12 AWG, Verde. |  |  | 5
15 |  | THHN # 12 AWG, Azul. |  |  | 5
16 |  | THHN # 10 AWG, Rojo. |  |  | 5
17 |  | THHN # 10 AWG, Negro. |  |  | 5
18 |  | THHN # 10 AWG, Blanco. |  |  | 5
19 |  | THHN # 10 AWG, Verde. |  |  | 5
20 |  | THHN # 10 AWG, Azul. |  |  | 3.85
21 |  | THHN # 8 AWG, Rojo. |  |  | 4.95
22 |  | THHN # 8 AWG, Negro. |  |  | 5
23 |  | THHN # 8 AWG, Blanco. |  |  | 42
24 |  | THHN # 8 AWG, Verde. |  |  | 5
25 |  | THHN # 8 AWG, Azul. |  |  | 256
26 |  | THHN # 6 AWG, Rojo. |  |  | 5
27 |  | THHN # 6 AWG, Negro. |  |  | 5
28 |  | THHN # 6 AWG, Blanco. |  |  | 5
29 |  | THHN # 6 AWG, Verde. |  |  | 5
30 |  | THHN # 6 AWG, Azul. |  |  | 207.48
31 |  | THHN # 4 AWG, Rojo. |  |  | 300
32 |  | THHN # 4 AWG, Negro. |  |  | 5
33 |  | THHN # 4 AWG, Blanco. |  |  | 5
34 |  | THHN # 4 AWG, Verde. |  |  | 5
35 |  | THHN # 4 AWG, Azul. |  |  | 5
36 |  | THHN # 2 AWG, Rojo. |  |  | 5
37 |  | THHN # 2 AWG, Negro. |  |  | 5
38 |  | THHN # 2 AWG, Blanco. |  |  | 5
39 |  | THHN # 2 AWG, Verde. |  |  | 5
40 |  | THHN # 2 AWG, Azul. |  |  | 3.72
41 |  | THHN # 1/0 AWG, Rojo. |  |  | 5
42 |  | THHN # 1/0 AWG, Negro. |  |  | 5
43 |  | THHN # 1/0 AWG, Blanco. |  |  | 5
44 |  | THHN # 1/0 AWG, Verde. |  |  | 55
45 |  | THHN # 1/0 AWG, Azul. |  |  | 81
46 |  | THHN # 2/0 AWG, Rojo. |  |  | 5.23
47 |  | THHN # 2/0 AWG, Negro. |  |  | 5.64
48 |  | THHN # 2/0 AWG, Blanco. |  |  | 8.76
49 |  | THHN # 2/0 AWG, Verde. |  |  | 5
50 |  | THHN # 2/0 AWG, Azul. |  |  | 5
51 |  | THHN # 3/0 AWG, Rojo. |  |  | 5
52 |  | THHN # 3/0 AWG, Negro. |  |  | 5
53 |  | THHN # 3/0 AWG, Blanco. |  |  | 5
54 |  | THHN # 3/0 AWG, Verde. |  |  | 5
55 |  | THHN # 3/0 AWG, Azul. |  |  | 5
56 |  | THHN # 250 Kcmil, Rojo. |  |  | 5
57 |  | THHN # 250 Kcmil, Negro. |  |  | 3.08
58 |  | THHN # 250 Kcmil, Blanco. |  |  | 5
59 |  | THHN # 250 Kcmil, Verde. |  |  | 5
60 |  | THHN # 250 Kcmil, Azul. |  |  | 5
61 |  | THHN # 350 Kcmil, Rojo. |  |  | 20.4
62 |  | THHN # 350 Kcmil, Negro. |  |  | 660.1
63 |  | THHN # 350 Kcmil, Blanco. |  |  | 5
64 |  | THHN # 350 Kcmil, Verde. |  |  | 5
65 |  | THHN # 350 Kcmil, Azul. |  |  | 165.75
66 |  | THHN # 400 Kcmil, Rojo. |  |  | 5
67 |  | THHN # 400 Kcmil, Negro. |  |  | 5
68 |  | THHN # 400 Kcmil, Blanco. |  |  | 5
69 |  | THHN # 400 Kcmil, Verde. |  |  | 5
70 |  | THHN # 400 Kcmil, Azul. |  |  | 5
71 |  | THHN # 450 Kcmil, Rojo. |  |  | 15
72 |  | THHN # 450 Kcmil, Negro. |  |  | 5
73 |  | THHN # 450 Kcmil, Blanco. |  |  | 12
74 |  | THHN # 450 Kcmil, Verde. |  |  | 15
75 |  | THHN # 450 Kcmil, Azul. |  |  | 5
76 |  | THHN # 500 Kcmil, Rojo. |  |  | 5
77 |  | THHN # 500 Kcmil, Negro. |  |  | 25
78 |  | THHN # 500 Kcmil, Blanco. |  |  | 25
79 |  | THHN # 500 Kcmil, Verde. |  |  | 5
80 |  | THHN # 500 Kcmil, Azul. |  |  | 5
81 |  |  |  |  | 5
82 |  |  |  |  | 5
83 |  |  |  |  | 5
84 |  |  |  |  | 5
85 |  |  |  |  | 5
86 |  |  |  |  | 5
87 |  |  |  |  | 8.5
88 |  |  |  |  | 5
89 |  |  |  |  | 5
90 |  |  |  |  | 11
91 |  |  |  |  | 15
92 |  |  |  |  | 5
93 |  |  |  |  | 255
94 |  |  |  |  | 305
95 |  |  |  |  | 5
96 |  |  |  |  | 5
97 |  |  |  |  | 167
98 |  |  |  |  | 5
99 |  |  |  |  | 5
100 |  |  |  |  | 5
101 |  |  |  |  | 5
102 |  |  |  |  | 5
103 |  |  |  |  | 5
104 |  |  |  |  | 5
105 |  |  |  |  | 5
106 |  |  |  |  | 315
107 |  |  |  |  | 680
108 |  |  |  |  | 680
109 |  |  |  |  | 1000
110 |  |  |  |  | 5
111 |  |  |  |  | 5
112 |  |  |  |  | 1547
113 |  |  |  |  | 5
114 |  |  |  |  | 5
115 |  |  |  |  | 5
116 |  |  |  |  | 2054
117 |  |  |  |  | 5
118 |  |  |  |  | 5
119 |  |  |  |  | 5
120 |  |  |  |  | 150
121 |  |  |  |  | 5
122 |  |  |  |  | 200
123 |  |  |  |  | 5
124 |  |  |  |  | 175
125 |  |  |  |  | 5
126 |  |  |  |  | 5
127 |  |  |  |  | 5
128 |  |  |  |  | 21.2
129 |  |  |  |  | 21.2
130 |  |  |  |  | 21.2
131 |  |  |  |  | 155
132 |  |  |  |  | 5
133 |  |  |  |  | 5
134 |  |  |  |  | 30
135 |  |  |  |  | 118.93
136 |  |  |  |  | 5
137 |  |  |  |  | 5
138 |  |  |  |  | 125
139 |  |  |  |  | 5
140 |  |  |  |  | 5
141 |  |  |  |  | 5
142 |  |  |  |  | 5
143 |  |  |  |  | 5
144 |  |  |  |  | 5
145 |  |  |  |  | 5
146 |  |  |  |  | 5
147 |  |  |  |  | 5
148 |  |  |  |  | 5
149 |  |  |  |  | 1344.98
150 |  |  |  |  | 5
151 |  |  |  |  | 2500
152 |  |  |  |  | 5
153 |  |  |  |  | 5
154 |  |  |  |  | 5
155 |  |  |  |  | 1600
156 |  |  |  |  | 5
157 |  |  |  |  | 1600
158 |  |  |  |  | 5
159 |  |  |  |  | 17.3
160 |  |  |  |  | 24
161 |  |  |  |  | 26
162 |  |  |  |  | 28
163 |  |  |  |  | 32
164 |  |  |  |  | 5
165 |  |  |  |  | 5
166 |  |  |  |  | 5
167 |  |  |  |  | 5
168 |  |  |  |  | 5
169 |  |  |  |  | 25
170 |  |  |  |  | 52
171 |  |  |  |  | 5
172 |  |  |  |  | 5
173 |  |  |  |  | 52
174 |  |  |  |  | 60
175 |  |  |  |  | 33
176 |  |  |  |  | 36
177 |  |  |  |  | 58
178 |  |  |  |  | 5
179 |  |  |  |  | 93
180 |  |  |  |  | 5
181 |  |  |  |  | 69
182 |  |  |  |  | 70
183 |  |  |  |  | 5
184 |  |  |  |  | 5
185 |  |  |  |  | 5
186 |  |  |  |  | 200
187 |  |  |  |  | 5
188 |  |  |  |  | 5
189 |  |  |  |  | 5
190 |  |  |  |  | 5
191 |  |  |  |  | 5
192 |  |  |  |  | 5
193 |  |  |  |  | 5940
194 |  |  |  |  | 5
195 |  |  |  |  | 10260
196 |  |  |  |  | 5
197 |  |  |  |  | 13600
198 |  |  |  |  | 5
199 |  |  |  |  | 19840
200 |  |  |  |  | 25000
201 |  |  |  |  | 5
202 |  |  |  |  | 5
203 |  |  |  |  | 5
204 |  |  |  |  | 5
205 |  |  |  |  | 245
206 |  |  |  |  | 275
207 |  |  |  |  | 5
208 |  |  |  |  | 5
209 |  |  |  |  | 90
210 |  |  |  |  | 5
211 |  |  |  |  | 5
212 |  |  |  |  | 5
213 |  |  |  |  | 5
214 |  |  |  |  | 5
215 |  |  |  |  | 5
216 |  |  |  |  | 68
217 |  |  |  |  | 5
218 |  |  |  |  | 5
219 |  |  |  |  | 5
220 |  |  |  |  | 5
221 |  |  |  |  | 5
222 |  |  |  |  | 5
223 |  |  |  |  | 5
224 |  |  |  |  | 5
225 |  |  |  |  | 39750
226 |  |  |  |  | 5
227 |  |  |  |  | 49618.86
228 |  |  |  |  | 5
229 |  |  |  |  | 57095
230 |  |  |  |  | 5
231 |  |  |  |  | 5
232 |  |  |  |  | 5
233 |  |  |  |  | 5
234 |  |  |  |  | 5
235 |  |  |  |  | 2121.73
236 |  |  |  |  | 33
237 |  |  |  |  | 60
238 |  |  |  |  | 5
239 |  |  |  |  | 170
240 |  |  |  |  | 5
241 |  |  |  |  | 205
242 |  |  |  |  | 5
243 |  |  |  |  | 66
244 |  |  |  |  | 5
245 |  |  |  |  | 5
246 |  |  |  |  | 5
247 |  |  |  |  | 35
248 |  |  |  |  | 5
249 |  |  |  |  | 5
250 |  |  |  |  | 225
239
255
28
250
13

## conectores
Calibre | Código | Descripción | Estructuras aplicables
1/0 ACSR | 25A25 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | A, TM, TH, ER
1/0 ACSR | 25A2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 (1/0-2) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A2 (3/0-2) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A25 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0-1/0) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A28 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A28 (3/0-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | KDR05 | CONECTOR DE COMPRESIÓN KDR05 (266.8-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R28R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-2/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R26U | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R26U (266.8-1/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R28R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 26R8U | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 26R8U | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R33R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R33R (266.8-266.8) | A, TM, TH, ER
477 MCM | CC13 / YHN-525 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YHN-525 (4/0-477) | A, TM, TH, ER

## AC-SUB3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 3 | 3
PR4 | Pararayo de Polimero para 27 KV IEEE C62.11 | C/U | 3 | 3
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2

## PM-30
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8 | Precio
PM30 | Poste de Madera de 30' | C/U | 1 | 1 | 6700
|  |  |  | Total | 6700

## PM-35
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PM35 | Poste de Madera de 35' | C/U | 1 | 1

## PM-40
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PM40 | Poste de Madera de 40' | C/U | 1 | 1

## PM-45
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PM45 | Poste de Madera de 45' | C/U | 1 | 1

## PC-30
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC30 | Poste de Concreto de 30'. | C/U | 1 | 1

## PC-35
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC35 | Poste de Concreto de 35'. | C/U | 1 | 1

## PC-40
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC40 | Poste de Concreto de 40'. | C/U | 1 | 1

## PC-45
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC45 | Poste de Concreto de 45'. | C/U | 1 | 1

## PC-50
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC50 | Poste de Concreto de 50'. | C/U | 1 | 1

## PCA-30
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA30 | Poste de Concreto de 30 Pies Autosoportado. | C/U | 1 | 1

## PCA-35
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA35 | Poste de Concreto de 35 Pies Autosoportado. | C/U | 1 | 1

## PCA-40
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA40 | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado. | C/U | 1 | 1

## PCA-45
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA45 | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado. | C/U | 1 | 1

## PCA-50
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA50 | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado. | C/U | 1 | 1

## PT-30
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PME30 | Poste de Tubular de 30 Pies. | C/U | 1 | 1

## PT-35
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PME35 | Poste de Tubular de 35 Pies. | C/U | 1 | 1

## PT-40
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PME40 | Poste de Tubular de 40 Pies. | C/U | 1 | 1

## PT-45
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PME45 | Poste de Tubular de 45 Pies. | C/U | 1 | 1

## PCA-40-2000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA40-2000Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado, 2,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## PCA-40-3000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA40-3000Lb | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado, 3,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## PCA-45-2000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA45-2000Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado, 2,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## PCA-45-3000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA45-3000Lb | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado, 3,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## PCA-50-2000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA50-2000Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado, 2,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## PC-50-3000Lb
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PCA50-3000Lb | Poste de Concreto de 50 Pies Autosoportado, 3,000 Lb. | C/U | 1 | 1

## A-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8 | Precios
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1 | 260
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0 | 354.73
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10 | 2.68
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2 | 5.94
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0 | 153.85
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1 | 5
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2 | 29.01
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1 | 156.82
968.03

## A-I-1V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 2
EPC | Espiga para Punta de Poste tipo Escuadra, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | C/U | 2 | 0
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 1 | 0
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-I-5V
COD.ENEE | MATERIALES | UNIDAD | 34.5 kV | 13.8 kV
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-I-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-I-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-7V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EPC | Espiga para Punta de Poste tipo Escuadra, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | C/U | 2 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-8V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 2 | 0
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 1 | 1

## A-I-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3

## A-I-9V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3

## A-II-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1

## A-II-1V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2

## A-II-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 0
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4

## A-II-2V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3

## A-II-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
GS1 | Grapa de Suspensión para Conductor (1/0- 477) | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-II-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-II-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3

## A-II-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 8 | 8
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-5V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 12 | 8
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 8
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 12 | 8
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 20
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 8
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 15 | 10
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 5 | 5
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 20
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 5 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6R
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 12 | 8
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4

## A-II-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-7V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 13 | 13
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4

## A-II-7VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 20
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 25 | 25
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 5 | 0
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 6 | 6
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 6 | 6
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 5 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-8A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 0
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-8V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 22 | 22
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 6 | 0
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 6 | 6
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 6 | 6
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-8VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 6 | 0
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-9A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 8 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-9V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2

## A-II-9VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 15 | 10
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 5 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 2 | 2
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 5 | 5

## A-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-1N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 1 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 1
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 4 | 4

## A-III-1V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0

## A-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 8
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-2N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 4 | 4

## A-III-2V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3

## A-III-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
GS1 | Grapa de Suspensión para Conductor (1/0- 477) | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3

## A-III-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 1 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 0 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 6
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 6
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 5 | 5
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 1
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 1
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-4N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 10 | 7
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 4 | 4

## A-III-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 16 | 16
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
GT1 | Grapa Terminal tipo Escuadra para Conductor (2 - 4/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6

## A-III-5N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 14 | 14
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 8 | 8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 8 | 8
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0

## A-III-5R
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
PRC3 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 16" | C/U | 3 | 3
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 1
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-5V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 16 | 16
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6

## A-III-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 20
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 6 | 6
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12

## A-III-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 14 | 14
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 7 | 7
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 6
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 7 | 7
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4

## A-III-6N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 14 | 14
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 8 | 8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 8 | 8
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 8 | 8
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4

## A-III-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 9
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 6 | 6
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 6 | 6
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-7B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 6 | 6
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 6 | 6
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-7V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 13 | 13
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-7VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-7VB
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 13 | 13
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" /Voladizo | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 7
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 7 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 20
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 5
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 5 | 0
EPC | Espiga para Punta de Poste tipo Escuadra, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | C/U | 2 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 0
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 6 | 6
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 4 | 0
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## A-III-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 27 | 18
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 20
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
EPC | Espiga para Punta de Poste tipo Escuadra, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 9 | 9
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
PM2 | Perno de Máquina de 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 6 | 6
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 9 | 9

## ER-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
PAN1 | Puntal Angular de 60", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 4 | 4
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 2 | 2
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 4 | 4
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3

## ER-III-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 15 | 15
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 4 | 4
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6

## ER-III-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 10 | 10
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 24 | 24
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 2
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 6 | 6
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 8 | 8
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 8
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 6 | 6
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 6 | 6

## ER-III-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 15 | 15
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 6 | 6
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 3 | 3
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 6 | 6
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 1 | 1
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
PRC3 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-7B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 15 | 15
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 6 | 6
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 3 | 3
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 6 | 6
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 7
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 7 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 9 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 24 | 24
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 7
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 7 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 3 | 3
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 8 | 8
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 4 | 4
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 8
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 3 | 3
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-8A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 4 | 4
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 4 | 4
PRC3 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 16" | C/U | 1 | 1
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-8B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 7
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 7 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 35 | 35
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 24 | 24
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 7
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 7 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 8 | 8
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 4 | 4
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 8
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 6 | 6
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## ER-III-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS2 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-9 | C/U | 27 | 18
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 24 | 24
CC2 | Conector de Compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 6 | 6
CR4 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 120" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
GT4 | Grapa Terminal tipo Recto para Conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 9 | 9
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 8 | 8
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 4 | 4
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 8 | 8
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 6 | 6
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 9 | 9

## TM-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 3
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 3 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 3
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 3 | 0
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 2 | 2
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## TM-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 2 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 6
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 5 | 5
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 4 | 4
PAN | Puntal Angular de 50", 1-3/4" x 1-3/4" x 3/16" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
VAP2 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR # 1/0 AWG | C/U | 3 | 3

## DTN-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 2 | 8
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 80 | 80
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 2 | 8
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 6 | 0
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 4 | 4
PM5 | Perno de Máquina de 5/8" x 16" | C/U | 2 | 2
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 2 | 2
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 4 | 4 | D
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 2 | 2
VAP4 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR 266.8 MCM | C/U | 8 | 8

## DTN-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 4 | 16
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 12 | 0
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 80 | 80
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 16 | 16
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 16
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 12 | 0
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 4 | 0
PM1 | Perno de Máquina de 5/8" x 8" | C/U | 10 | 0
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 3 | 3
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 3 | 3 | D
PLE | Pletina Espaciadora para Crucete Madera 1/2" x 4" x 24" | C/U | 10 | 0
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
VAP4 | Varilla de Armar Preformado para Cable ASCR 266.8 MCM | C/U | 8 | 8

## DTN-III-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 6
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 6 | 0
AS1 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-4 | C/U | 40 | 28
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 30 | 30
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 24 | 24
CC12 | Conector de Compresión YPC 33R33R (266.8-266.8) | C/U | 8 | 8
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 4 | 4
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 5
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 5 | 0
EP2 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | Espiga Punta de Poste tipo Recta, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | C/U | 0 | 1
GT2 | Grapa Terminal tipo Escuadra para Conductor (3/0 - 556) | C/U | 16 | 16
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 8 | 8 | D
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 8 | 8
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 16 | 16

## DTN-III-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | Aislador de Espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
AE2 | Aislador de Espiga ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AS1 | Aislador de Suspensión ANSI C 52-4 | C/U | 40 | 28
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 20 | 20
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 48 | 48
CC12 | Conector de Compresión YPC 33R33R (266.8-266.8) | C/U | 8 | 8
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 8 | 8
EC1 | Espiga para Cruceta de Madera, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | Espiga para Cruceta de Madera, L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 4 | 0
GT2 | Grapa Terminal tipo Escuadra para Conductor (3/0 - 556) | C/U | 16 | 16
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 16 | 16 | D
PLR1 | Placa de Refuerzo 3/16" x 4" x 5", Ø=13/16" | C/U | 8 | 8
PRC5 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 20" | C/U | 4 | 4
PRC6 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 22" | C/U | 4 | 4
PRC7 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 24" | C/U | 8 | 8
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 16 | 16
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 8 | 8
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 16 | 16

## B-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 6 | 6
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-4B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2

## B-I-4F
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 2 | 2
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 2 | 2
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-I-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | pie | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | pie | 3 | 3
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-7B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | pie | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-I-7C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 1 | 1
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | pie | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-I-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 2 | 2
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 6 | 6
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-II-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 9 | 9
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-II-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 9 | 9
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4

## B-II-4B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-4C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 4 | 4

## B-II-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 4 | 4
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-II-4F
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 1 | 1
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-II-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 6 | 6
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 6 | 6
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## B-II-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 7 | 7
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 5 | 5
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## B-II-6B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 6 | 6
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-II-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 3 | 3
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 9 | 9
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 6 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 9 | 9
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 6 | 6
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 18 | 18
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-II-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 9 | 9
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 5 | 5
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 10 | 10
B2 | Bastidor de Tres Líneas | C/U | 3 | 3
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## B-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 12 | 12
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 12 | 12
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4

## B-III-4B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-4C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 3 | 3
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 5 | 5
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 4 | 4

## B-III-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-III-4F
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 2 | 2
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3
PRC1 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-III-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 8 | 8
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 6 | 6
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 8 | 8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 6 | 6
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## B-III-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 9 | 9
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
B1 | Bastidor de una Línea | C/U | 1 | 1
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 8 | 8
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## B-III-6B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 8 | 8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 6 | 6
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 6 | 6
CCB3 | Conector de Compresión Bimetálico 1/0 - 6 | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 1 | 1

## B-III-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 12 | 12
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 1 | 1
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 8 | 8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 12 | 12
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-III-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 8 | 8
AA1 | Alambre de Amarre N° 6 | Pie | 24 | 24
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 2 | 2
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 4 | 4
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 4 | 4
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 4 | 4

## B-III-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | Aislador de Carrete ANSI C 53-2 | C/U | 12 | 12
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
B3 | Bastidor de Cuatro Líneas | C/U | 3 | 3
CC1 | Conector de Compresión YC 2A2 | C/U | 10 | 10
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 10 | 10
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 6 | 6

## G-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
GS2 | Grapa de Suspensión para Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO2 | Perno Recto de Ojo con Eslabón de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## G-I-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## G-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 2 | 2
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## G-I-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 2 | 2
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## G-I-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
GS2 | Grapa de Suspensión para Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PO2 | Perno Recto de Ojo con Eslabón de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## GB-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
BY02 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | 1 | 1
GS2 | Grapa de Suspensión para Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO2 | Perno Recto de Ojo con Eslabón de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## GB-I-1A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
BY04 | Bayoneta Angular para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | 1 | 1
GS2 | Grapa de Suspensión para Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO2 | Perno Recto de Ojo con Eslabón de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## GB-I-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
BY02 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | 1 | 1
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 1 | 1
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## GB-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
BY02 | Bayoneta Recta para Soporte de Hilo de Guarda, 48" | C/U | 1 | 1
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
GT3 | Grapa Terminal tipo Recto Cable de Guarda, Ø=1/4" | C/U | 2 | 2
PO1 | Perno Recto de Ojo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | Tuerca de Ojo de 5/8" | C/U | 1 | 1

## TS-15KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 21 | 21
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 2 | 2
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 3 | 3
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 1
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
TR5 | Transformador de 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
TR6 | Transformador de 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TS-25KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 21 | 21
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 2 | 2
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 3 | 3
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 1
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
TR7 | Transformador de 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
TR8 | Transformador de 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TS-37.5KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 21 | 21
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 2 | 2
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 3 | 3
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 1
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
TR10 | Transformador de 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
TR9 | Transformador de 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TS-50KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 14 | 14
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC5 | Conector de Compresión YC 28A25 (3/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 3 | 3
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 2 | 2
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 0 | 1
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 1 | 1
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR11 | Transformador de 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
TR12 | Transformador de 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TS-75KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 14 | 14
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC5 | Conector de Compresión YC 28A25 (3/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 3 | 3
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 2 | 2
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 0 | 1
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 1 | 1
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR13 | Transformador de 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
TR14 | Transformador de 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TS-100KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 14 | 14
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC5 | Conector de Compresión YC 28A25 (3/0-1/0) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 3 | 3
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 2 | 2
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 0 | 1
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 1 | 0
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 1 | 1
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 2 | 2
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 1
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 1 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR15 | Transformador de 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 1
TR16 | Transformador de 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 1 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-15KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 30 | 30
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 5 | 5
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR5 | Transformador de 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR6 | Transformador de 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-25KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 30 | 30
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 5 | 5
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR7 | Transformador de 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR8 | Transformador de 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-37.5KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 30 | 30
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 5 | 5
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 2 | 2
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR9 | Transformador de 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR10 | Transformador de 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-50KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 23 | 23
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 5 | 5
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 2 | 2
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR11 | Transformador de 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR12 | Transformador de 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-75KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 23 | 23
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 5 | 5
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 2 | 2
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR13 | Transformador de 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR14 | Transformador de 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TD-100KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 23 | 23
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 4 | 4
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 2
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 2 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 5 | 5
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 2 | 2
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 3 | 3
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 2 | 2
TR15 | Transformador de 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 2
TR16 | Transformador de 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 2 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TT-15KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 40 | 40
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 7 | 7
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 3
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 3 | 0
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 3
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 3 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR5 | Transformador de 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR6 | Transformador de 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TT-25KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 40 | 40
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 7 | 7
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 3
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 3 | 0
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 3
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 3 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR7 | Transformador de 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR8 | Transformador de 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TT-37.5KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 20 | 20
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 40 | 40
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 2 | 2
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 7 | 7
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 3
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 3 | 0
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 2 | 2
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 3
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 3 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR9 | Transformador de 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR10 | Transformador de 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TT-50KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 3 | 3
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 0 | 3
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 3 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 6 | 6
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR11 | Transformador de 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR12 | Transformador de 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## TT-75KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 3 | 3
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 3
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 3 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 6 | 6
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR13 | Transformador de 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR14 | Transformador de 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1
SMPT6 | Soporte Metalico para Montaje de Tres Transformadores en Poste | C/U | 1 | 1

## TT-100KVA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 40 | 40
CAF2 | Cable de Aluminio Forrado WP # 3/0 AWG Fig | Pie | 7 | 7
CAF3 | Cable de Aluminio Forrado 266.8 MCM Mulberry | Pie | 40 | 40
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 25 | 25
CC4 | Conector de Compresión YC 28A2 (3/0-2) | C/U | 1 | 1
CC6 | Conector de Compresión YC 28A28 (3/0-3/0) | C/U | 3 | 3
CCC | Conector de Compresión de Cobre tipo YG C6C6 | C/U | 7 | 7
CCB5 | Conector de Compresión Bimetálico 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 3
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 3 | 0
CR2 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 96" | C/U | 1 | 1
CP2 | Conector Terminal de Pin Cable 266.8 | C/U | 6 | 6
CP1 | Conector Terminal de Pin Cable 3/0 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 3 | 3
F1 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo Slofast | C/U | 3 | 3
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 3 | 3
GC | Grapa Galvanizada de 1-1/4" (Lb.) | LB | 0.3 | 0.3
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 2 | 2
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 2 | 2
PCT | Perno para Carcaza de Transformador | C/U | 4 | 4
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
PR1 | Pararrayo de Porcelana de 10 KV. | C/U | 0 | 2
PR2 | Pararrayo de Porcelana de 27 KV. | C/U | 2 | 0
PRC2 | Perno de Rosca Corrida 5/8" x 14" | C/U | 4 | 4
TR15 | Transformador de 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | C/U | 0 | 3
TR16 | Transformador de 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | C/U | 3 | 0
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1
SMPT6 | Soporte Metalico para Montaje de Tres Transformadores en Poste | C/U | 1 | 1

## CA-32
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 24 | 24
CCB4 | Conector de Compresión Bimetálico 2 - 4 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## CS-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
F2 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo K | C/U | 1 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 1 | 1
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
CN2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 34.5 KV. | C/U | 1 | 0
CN1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP. Normal, 13.8 KV | C/U | 0 | 1
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1

## CS-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
F2 | Fusible Cinta Universal de (X) AMP. tipo K | C/U | 1 | 1
PC | Perno de Carroceria 3/8" x 5" | C/U | 1 | 1
CR1 | Crucete de Madera Curada de 4" x 5" x 48" | C/U | 1 | 1
TP | Tirante de Pletina de 1/4" x 1-1/4" x 30" | C/U | 1 | 1
PM10 | Perno de Máquina de 1/2" x 10" | C/U | 1 | 1
CRA2 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 34.5 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 1 | 0
CRA1 | Cuchilla Portafusible de Porcelana 100 AMP., 13.8 KV., Apertura Bajo Carga | C/U | 0 | 1
CAC5 | Cable de Cobre # 6 Sólido | Pie | 25 | 25
ET1 | Estribo de Tornillo para Conexión Linea Viva (4 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM4 | Perno de Máquina de 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
GB | Grapa para Linea Viva | C/U | 1 | 1

## CT-N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
CBC | Cable Bimetálico Copperweld # 6 AWG, 40% | Pie | 24 | 24
CCB4 | Conector de Compresión Bimetálico 2 - 4 | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## CT-G
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 42 | 42
CCA | Conector para Cable Acerado | C/U | 1 | 1
CVA | Conector Varilla de Aterrizaje de Ø=5/8" | C/U | 1 | 1
VPT | Varilla Galvanizada para Polo a Tierra 5/8" x 8' | C/U | 1 | 1

## LL-1-50W
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | 3 | 3
LL1 | Lámpara LED tipo Cobra de 50 Watts | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | 12 | 12
BML1 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4" x1/8"x30" | C/U | 1 | 1
CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | 1 | 1

## LL-1-28-50W
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | 3 | 3
LL2 | Lámpara LED tipo Cobra de 28 a 50 Watts | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | 12 | 12
BML1 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4" x1/8"x30" | C/U | 1 | 1
CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | 1 | 1

## LL-1-100W
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | 3 | 3
LL3 | Lámpara LED tipo Cobra de 100 Watts | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | 36 | 36
CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | 1 | 1
BML2 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4"x1/8"x96" | C/U | 1 | 1

## LL-1-150W
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | 3 | 3
LL4 | Lámpara LED tipo Cobra de 150 Watts | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | 36 | 36
CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | 1 | 1
BML2 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4"x1/8"x96" | C/U | 1 | 1

## LL-1-200W
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC11 | Conector de Compresión YPC 26R8U | C/U | 3 | 3
LL4 | Lámpara LED tipo Cobra de 150 Watts | C/U | 1 | 1
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
CAC1 | Cable de Cobre Forrado # 14 AWG | Pie | 54 | 54
CF | Control Fotoeléctrico, ANSI 136.10 | C/U | 1 | 1
BML3 | Brazo Metalico para Lámpara 1-1/4" X1/8"x120" | C/U | 1 | 1

## R-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | 1 | 1
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 48 | 48
PO4 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PA1 | Plato de Anclaje 16" x 16" | C/U | 1 | 1
PMR | Protector Metálico para Retenida | C/U | 1 | 1
VA1 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 6' con Guardacabo Sencillo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 4 | 4

## R-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | 2 | 2
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 70 | 70
PO4 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
PA1 | Plato de Anclaje 16" x 16" | C/U | 1 | 1
PMR | Protector Metálico para Retenida | C/U | 1 | 1
VA3 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 7' con Guardacabo Doble | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 8 | 8

## R-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | 1 | 1
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 138 | 138
PO4 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PO5 | Perno Recto de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PA1 | Plato de Anclaje 16" x 16" | C/U | 1 | 1
PMR | Protector Metálico para Retenida | C/U | 1 | 1
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 1 | 1
VA1 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 6' con Guardacabo Sencillo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 6 | 6

## R-3C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 180 | 180
PO5 | Perno Recto de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 2 | 2

## R-3V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | 1 | 1
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 190 | 190
TO2 | Tuerca de Ojo de 5/8" con Guardacabo | C/U | 3 | 3
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 4 | 4

## R-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
ARE1 | Aislador de Tensión ANSI C 54-1 | C/U | 1 | 1
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
BYCT | Base y Cabezal para Tubo Galvanizado Ø=2" | C/U | 1 | 1
CA1 | Cable Acerado 1/4 EHS" | Pie | 35 | 35
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
PO4 | Perno Curvo de Ojo con Guardacabo de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
PA1 | Plato de Anclaje 16" x 16" | C/U | 1 | 1
PMR | Protector Metálico para Retenida | C/U | 1 | 1
TGL1 | Tubo de Hierro Galvanizado de 2" Dia. x 6' | C/U | 1 | 1
VA1 | Varilla de Anclaje de 5/8" x 6' con Guardacabo Sencillo | C/U | 1 | 1
VAP6 | Varilla de Armar Preformado para Cable Acerado 1/4" | C/U | 4 | 4

## R-5T
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela Cuadrada 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
PM3 | Perno de Máquina de 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1
TGL2 | Tubo de Hierro Galvanizado de 4" Dia. x 20' | C/U | 1 | 1