## indice
N° | Clasificación | Columna1 | Código de Estructura | Descripción
1 | Primaria | 1F+N | A-I-1 | Estructura Primaria una Fase en Tangente (0º - 5º)
2 | Primaria | 1F+N | A-I-1V | Estructura Primaria una Fase Voladiza en Tangente (0º - 5º)
3 | Primaria | 1F+N | A-I-2 | Estructura Primaria una Fase en ángulo (5º-30º)
4 | Primaria | 1F+N | A-I-2V | Estructura Primaria una Fase Voladiza en Ángulo (0º - 5º)
5 | Primaria | 1F+N | A-I-3 | Estructura Primaria una Fase de Paso Vérttical (30º -60º)
6 | Primaria | 1F+N | A-I-4 | Estructura Primaria Una Fase en Remate.
7 | Primaria | 1F+N | A-I-4A | Estructura primaria una fase en remate a 180º de remate una fase existente.
8 | Primaria | 1F+N | A-I-4B | Estructura primaria una fase en remate, a 180º de remate existente de dos o tres fases
9 | Primaria | 1F+N | A-I-4C | Estructura primaria una fase en remate a 90º de línea de paso o remate existente.
10 | Primaria | 1F+N | A-I-4V | Estructura primaria una fase voladiza en remate
11 | Primaria | 1F+N | A-I-5 | Estructura primaria una fase en doble remate (0º-60º).
12 | Primaria | 1F+N | A-I-5V | Estructura primaria una fase voladiza en doble remate (0º-60º)
13 | Primaria | 1F+N | A-I-6 | Estructura primaria una fase en doble remate (60º-90º)
14 | Primaria | 1F+N | A-I-7 | Estructura primaria una fase en tangente (0º-5º) y derivación.
15 | Primaria | 1F+N | A-I-7V | Estructura primaria una fase voladiza en tangente (0º-5º) y derivación.
16 | Primaria | 1F+N | A-I-8 | Estructura primaria una fase en ángulo (5º-30º) y derivación.
17 | Primaria | 1F+N | A-I-8V | Estructura primaria una fase voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación.
18 | Primaria | 1F+N | A-I-9 | Estructura primaria una fase en doble remate (0º-60º) y derivación.
19 | Primaria | 1F+N | A-I-9V | Estructura primaria una fase voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación.
20 | Primaria | 2F+N | A-II-1 | Estructura Primaria dos Fases en Tangente (0º - 5º)
21 | Primaria | 2F+N | A-II-IV | Estructura Primaria dos Fases Voladiza en Tangente (0º - 5º)
22 | Primaria | 2F+N | A-II-2 | Estructura Primaria dos Fases en ángulo (5º-30º)
23 | Primaria | 2F+N | A-II-2V | Estructura Primaria dos Fase Voladiza en Ángulo (0º - 5º)
24 | Primaria | 2F+N | A-II-3 | Estructura Primaria dos Fases de Paso Vérttical (30º -60º)
25 | Primaria | 2F+N | A-II-4 | Estructura Primaria dos Fases en Remate.
26 | Primaria | 2F+N | A-II-4A | Estructura primaria dos fases en remate a 180º de remate existente.
27 | Primaria | 2F+N | A-II-4D | Estructura primaria dos fases en remate a 90º de remate existente dos o tres fases.
28 | Primaria | 2F+N | A-II-4E | Estructura primaria dos fases en remate a 90º de línea de paso existente de dos o tres fases
29 | Primaria | 2F+N | A-II-4V | Estructura primaria dos fases voladiza en remate
30 | Primaria | 2F+N | A-II-5 | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º).
31 | Primaria | 2F+N | A-II-5V | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º)
32 | Primaria | 2F+N | A-II-5R | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º) en suspensión.
33 | Primaria | 2F+N | A-II-6 | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º)
34 | Primaria | 2F+N | A-II-6A | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º) y derivación de una fase.
35 | Primaria | 2F+N | A-II-6R | Estructura primaria dos fase en doble remate (60º-90º) en suspensión
36 | Primaria | 2F+N | A-II-7 | Estructura primaria dos fases en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases.
37 | Primaria | 2F+N | A-II-7A | Estructura primaria dos fases en tangente (0º-5º) y derivación de una fase.
38 | Primaria | 2F+N | A-II-7V | Estructura primaria dos fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases.
39 | Primaria | 2F+N | A-II-7VA | Estructura primaria dos fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de una fase.
40 | Primaria | 2F+N | A-II-8 | Estructura primaria dos fases en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases.
41 | Primaria | 2F+N | A-II-8A | Estructura primaria dos fases en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase.
42 | Primaria | 2F+N | A-II-8V | Estructura primaria dos fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases.
43 | Primaria | 2F+N | A-II-8VA | Estructura primaria dos fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase.
44 | Primaria | 2F+N | A-II-9 | Estructura primaria dos fases en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases.
45 | Primaria | 2F+N | A-II-9A | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase.
46 | Primaria | 2F+N | A-II-9V | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases.
47 | Primaria | 2F+N | A-II-9VA | Estructura primaria dos fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase.
48 | Primaria | 3F+N | A-III-1 | Estructura Primaria tres Fases en Tangente (0º - 5º)
49 | Primaria | 3F+N | A-III-1N | Estructura Primaria tres Fases en Tangente (0º - 5º) con neutro en la cruceta.
50 | Primaria | 3F+N | A-III-1V | Estructura Primaria tres Fases Voladiza en Tangente (0º - 5º)
51 | Primaria | 3F+N | A-III-2 | Estructura Primaria tres Fases en ángulo (5º-30º)
52 | Primaria | 3F+N | A-III-2N | Estructura Primaria tres Fases en ángulo (5º-30º) con neutro en la cruceta.
53 | Primaria | 3F+N | A-III-2V | Estructura Primaria tres Fases voladiza en ángulo (5º-30º).
54 | Primaria | 3F+N | A-III-3 | Estructura Primaria tres Fases de Paso Vérttical (30º -60º)
55 | Primaria | 3F+N | A-III-4 | Estructura Primaria tres Fases en Remate.
56 | Primaria | 3F+N | A-III-4A | Estructura primaria dos fases en remate a 180º de remate existente.
57 | Primaria | 3F+N | A-III-4D | Estructura primaria tres fases en remate a 90º de remate existente dos o tres fases.
58 | Primaria | 3F+N | A-III-4E | Estructura primaria tres fases en remate a 90º de línea de paso existente de dos o tres fases
59 | Primaria |  | A-III-4N | Estructura Primaria tres Fases en Remate con neutro en la cruceta.
60 | Primaria | 3F+N | A-III-4V | Estructura primaria tres fases voladiza en remate
61 | Primaria | 3F+N | A-III-5 | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º).
62 | Primaria | 3F+N | A-III-5N | Estructura Primaria tres Fases en doble remate (0º-60º) con neutro en la cruceta.
63 | Primaria | 3F+N | A-III-5R | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) en suspensión.
64 | Primaria | 3F+N | A-III-5V | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º)
65 | Primaria | 3F+N | A-III-6 | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º)
66 | Primaria | 3F+N | A-III-6A | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) y derivación de una fase.
67 | Primaria | 3F+N | A-III-6B | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) y derivación de dos fases.
68 | Primaria | 3F+N | A-III-6N | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) con neutro en la cruceta.
69 | Primaria | 3F+N | A-III-6R | Estructura primaria tres fase en doble remate (60º-90º) en suspensión.
70 | Primaria | 3F+N | A-III-7 | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de tres fases.
71 | Primaria | 3F+N | A-III-7A | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de una fase.
72 | Primaria | 3F+N | A-III-7B | Estructura primaria tres fases en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases.
73 | Primaria | 3F+N | A-III-7V | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de tres fases.
74 | Primaria | 3F+N | A-III-7VA | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de una fase.
75 | Primaria | 3F+N | A-III-7VB | Estructura primaria tres fases voladizas en tangente (0º-5º) y derivación de dos fases.
76 | Primaria | 3F+N | A-III-8 | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de tres fases.
77 | Primaria | 3F+N | A-III-8A | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase.
78 | Primaria | 3F+N | A-III-8B | Estructura primaria tres fases en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases.
79 | Primaria | 3F+N | A-III-8V | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de tres fases.
80 | Primaria | 3F+N | A-III-8VA | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de una fase.
81 | Primaria | 3F+N | A-III-8VB | Estructura primaria tres fases voladiza en ángulo (5º-30º) y derivación de dos fases.
82 | Primaria | 3F+N | A-III-9 | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de tres fases.
83 | Primaria | 3F+N | A-III-9A | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase.
84 | Primaria | 3F+N | A-III-9B | Estructura primaria tres fases en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fases.
85 | Primaria | 3F+N | A-III-9V | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de tres fases.
86 | Primaria | 3F+N | A-III-9VA | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de una fase.
87 | Primaria | 3F+N | A-III-9VB | Estructura primaria tres fases voladiza en doble remate (0º-60º) y derivación de dos fase.
88 | Secundaria | 2F+N | B-II-1 | Estructura Secundaria dos Fase en Tangente (0º - 5º)
89 | Secundaria | 2F+N | B-II-2 | Estructura Secundaria dos Fase en ángulo (5º - 30º)
90 | Secundaria | 2F+N | B-II-4 | Estructura Secundaria dos Fase en remate.
91 | Secundaria | 2F+N | B-II-4A | Estructura Secundaria dos Fase en Remate a 180° de remate existente.
92 | Secundaria | 2F+N | B-II-4B | Estructura Secundaria dos Fase en Remate a 90° de remate existente.
93 | Secundaria | 2F+N | B-II-4C | Estructura Secundaria dos Fase en Remate y remate de neutro a 180°.
94 | Secundaria | 2F+N | B-II-4D | Estructura Secundaria dos Fase en Remate y remate de neutro a 90°.
95 | Secundaria | 2F+N | B-II-4E | Estructura Secundaria dos Fase en Remate y remate de neutro acerado a 180°.
96 | Secundaria | 2F+N | B-II-4F | Estructura Secundaria dos Fase en Remate y remate de neutro acerado a 90°.
97 | Secundaria | 2F+N | B-II-5 | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (0°-60°).
98 | Secundaria | 2F+N | B-II-6 | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°).
99 | Secundaria | 2F+N | B-II-6A | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro.
100 | Secundaria | 2F+N | B-II-6B | Estructura Secundaria dos Fase en doble Remate (60°-90°) y remate de neutro acerado.
101 | Secundaria | 2F+N | B-II-7 | Estructura Secundaria dos Fases de paso (0°-30°) y derivación al frente a 90°.
102 | Secundaria | 2F+N | B-II-7A | Estructura Secundaria dos Fases de paso (0°-30°) y derivación atrás a 90°.
103 | Secundaria | 2F+N | B-II-8 | Estructura Secundaria dos Fases en doble paso a 90°.
104 | Secundaria | 2F+N | B-II-9 | Estructura Secundaria dos Fase en triple remate.
105 | Secundaria | 3F+N | B-III-1
106 | Secundaria | 3F+N | B-III-2
107 | Secundaria | 3F+N | B-III-4
108 | Secundaria | 3F+N | B-III-4A
109 | Secundaria | 3F+N | B-III-4B
110 | Secundaria | 3F+N | B-III-4C
111 | Secundaria | 3F+N | B-III-4D
112 | Secundaria | 3F+N | B-III-4E
113 | Secundaria | 3F+N | B-III-4F
114 | Secundaria | 3F+N | B-III-5
115 | Secundaria | 3F+N | B-III-6
116 | Secundaria | 3F+N | B-III-6A
117 | Secundaria | 3F+N | B-III-6B
118 | Secundaria | 3F+N | B-III-7
119 | Secundaria | 3F+N | B-III-7A
120 | Secundaria | 3F+N | B-III-8
121 | Secundaria | 3F+N | B-III-9
123 | Estructura Doble Terna |  | DT-III-1
124 | Estructura Doble Terna |  | DT-III-2
125 | Estructura Doble Terna |  | DT-III-4
126 | Estructura Doble Terna |  | DT-III-5
127 | Estructura Doble Terna |  | DT-III-6
128 | Estructura Doble Terna |  | DTN-III-1
129 | Estructura Doble Terna |  | DTN-III-2
130 | Estructura Doble Terna |  | DTN-III-4
131 | Estructura Doble Terna |  | DTN-III-5
132 | Estructura Doble Terna |  | DTN-III-6
133 | Estructuras H |  | H-II-1
134 | Estructuras H |  | H-II-2
135 | Estructuras H |  | H-II-4
136 | Estructuras H |  | H-II-5
137 | Estructuras H |  | H-III-1
138 | Estructuras H |  | H-III-2
139 | Estructuras H |  | H-III-4
140 | Estructuras H |  | H-III-5
141 | Estructuras H |  | TH-II-1
142 | Estructuras H |  | TH-II-2
143 | Estructuras H |  | TH-II-4
144 | Estructuras H |  | TH-II-5
145 | Estructuras H |  | TH-III-1
146 | Estructuras H |  | TH-III-2
147 | Estructuras H |  | TH-III-4
148 | Estructuras H |  | TH-III-5
149 | Estructuras TM |  | TM-I-1
150 | Estructuras TM |  | TM-I-2
151 | Estructuras TM |  | TM-I-3
152 | Estructuras TM |  | TM-I-4
153 | Estructuras TM |  | TM-I-5
154 | Estructuras TM |  | TM-I-6
155 | Estructuras TM |  | TM-I-7
156 | Estructuras TM |  | TM-I-8
157 | Estructuras TM |  | TM-II-1
158 | Estructuras TM |  | TM-II-2
159 | Estructuras TM |  | TM-II-3
160 | Estructuras TM |  | TM-II-4
161 | Estructuras TM |  | TM-II-5
162 | Estructuras TM |  | TM-II-6
163 | Estructuras TM |  | TM-II-7
164 | Estructuras TM |  | TM-II-8
165 | Estructuras para Neutro |  | B-I-1 | Estructura para Neutro de paso.
166 | Estructuras para Neutro |  | B-I-3
167 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4
168 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4A
169 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4B
170 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4C
171 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4D
172 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4E
173 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4F
174 | Estructuras para Neutro |  | B-I-4G
175 | Estructuras para Neutro |  | B-I-5 | Estructura para Neutro a Doble Remate.
176 | Estructuras para Neutro |  | B-I-5A
177 | Estructuras para Neutro |  | B-I-5B
178 | Estructuras para Neutro |  | B-I-6
179 | Estructuras para Neutro |  | B-I-6A
180 | Estructuras para Neutro |  | B-I-6B
181 | Estructuras para Neutro |  | B-I-7
182 | Estructuras para Neutro |  | B-I-7A
183 | Estructuras para Neutro |  | B-I-7B
184 | Estructuras para Neutro |  | B-I-7C
185 | Estructuras para Neutro |  | B-I-8
186 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-1
187 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-1A
188 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-4
189 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-5
190 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-6
191 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | G-I-7
192 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-1
193 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-1A
194 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-4
195 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-5
196 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-6
197 | Estructuras para Hilo de Guarda |  | GB-I-7
198 | Estructuras Especiales |  | AC-SUB
199 | Estructuras Especiales |  | EM-SEC
200 | Estructuras Especiales |  | EM-TC
201 | Estructuras Especiales |  | SC-EM
202 | Estructuras Especiales |  | SP-EM
203 | Retenidas |  | R-1 | Retenida Sencilla
204 |  |  | 2R-1
205 | Retenidas |  | R-2 | Retenida Doble
206 |  |  | 2R-2
207 | Retenidas |  | R-3 | Retenida Aérea
208 | Retenidas |  | R-3C | Retenida Solo Cable
209 | Retenidas |  | R-3V | Retenida en Voladizo
210 | Retenidas |  | R-4 | Retenida de Banco
211 | Retenidas |  | R-5 | Pie de Amigo
212 | Retenidas |  | R-5T | Pie de Amigo Metálico
213 | Retenidas |  | R-6 | Retenida de Viento
214 | Retenidas |  | RH-2
215 | Retenidas |  | RH-6
216 | Retenidas |  | RTH-2
217 | Retenidas |  | RTH-6
218 | Transformadores |  | TD
219 | Transformadores |  | TD
220 | Transformadores |  | TT
221 | Transformadores |  | T-15 KVA
222 | Transformadores |  | T-25 KVA
223 | Transformadores |  | TS-37.5 | Instalación de transformador de 37.5 KVA.
224 | Transformadores |  | T-50 KVA | Instalación de transformador de 50 KVA.
225 | Transformadores |  | T-75 KVA | Instalación de transformador de 75 KVA.
226 | Transformadores |  | T-100 KVA | Instalación de transformador de 100 KVA.
227 |  |  | CS-1
228 |  |  | CS-2
229 | Postes de Concreto |  | PC-30 | Poste de Concreto de 30 Pies.
230 | Postes de Concreto |  | PC-35 | Poste de Concreto de 35 Pies.
231 | Postes de Concreto |  | PC-40 | Poste de Concreto de 40 Pies.
232 | Postes de Concreto |  | PC-45 | Poste de Concreto de 45 Pies.
233 | Postes de Concreto |  | PC-30A | Poste de Concreto de 30 Pies Autosoportado.
234 | Postes de Concreto |  | PC-35A | Poste de Concreto de 35 Pies Autosoportado.
235 | Postes de Concreto |  | PC-40A | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado.
236 | Postes de Concreto |  | PC-45A | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado.
237 | Postes de Madera |  | PM-30 | Poste de Madera de 30 Pies.
238 | Postes de Madera |  | PM-35 | Poste de Madera de 35 Pies.
239 | Postes de Madera |  | PM-40 | Poste de Madera de 40 Pies.
240 | Postes de Madera |  | PM-45 | Poste de Madera de 45 Pies.
241 | Poste Tubular Metálico |  | PT-30 | Poste de Tubular de 30 Pies.
242 | Poste Tubular Metálico |  | PT-35 | Poste de Tubular de 35 Pies.
243 | Poste Tubular Metálico |  | PT-40 | Poste de Tubular de 40 Pies.
244 | Poste Tubular Metálico |  | PT-45 | Poste de Tubular de 45 Pies.
245 | Conexiones a tierra |  | CT-N | Conexión Tierra a Neutro.
246 |  |  | CT-G
247
248
249
250
251
241

## Materiales
N° | CÓDIGO | DESCRIPCIÓN DE MATERIAL | REFERENCIA
1 | AB1 | Abrazadera Doble Ajustable DE 4 1/2" | AB CHANCE 637412
2 | AB2 | ABRAZADERA SIMPLE AJUSTABLE DE 6" | AB CHANCE PS6366
3 | AB3 | ABRAZADERA DOBLE AJUSTABLE DE 6" | AB CHANCE PS6376
4 | AC | AISLADOR DE CARRETE ANSI C 53-2 | AB CHANCE C909-1032
5 | AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | AB CHANCE C905-1304
6 | AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | AB CHANCE C906-1303
7 | AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | AB CHANCE C907-1009
8 | AS1 | AISLADOR SUSPENSIÓN ANSI C 52-4 | AB CHANCE C909-1042
9 | ARE | AISLADOR DE TENSION | AB CHANCE
10 | AP1 | AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 13.8 KV., IEC 815 | RAYCHEM RST-DS15R-CT
11 | AP2 | AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 34.5 KV., IEC 815 | RAYCHEM RST-DS36R-CT
12 | AP3 | AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 34.5 KV., IEC 815 | RAYCHEM RST-DS46R-CT
13 | AP4 | AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 34.5 KV ANSI C29.18 (0-200 mts) | RAYCHEM RLP-43R-FG
14 | AP4 | AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 34.5 KV ANSI C29.18 (200-500 mts) | RAYCHEM RLP-36R-FG
15 | AP5 | AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 13.8 KV ANSI C29.18 | RAYCHEM RLP-19R-FG
16 | AP6 | AISLADOR POLIMERO TIPO ESPIGA PARA 13.8 KV ANSI 55-4 | HENDRIX HPI-5504
17 | AP7 | AISLADOR POLIMERO TIPO ESPIGA PARA 34.5 KV ANSI 55-7 | HENDRIX HPI-35J-02
18 | AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N° 6 | VIAKON
19 | AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | AB CHANCE 6813
20 | BYCT | BASE Y CABEZAL PARA TUBO Ø=2" | AB CHANCE 0501, 0502
21 | B1 | BASTIDOR DE UNA LINEA | AB CHANCE 468
22 | B2 | BASTIDOR DE TRES LINEAS | AB CHANCE C207-0047
23 | B3 | BASTIDOR DE CUATRO LINEAS | AB CHANCE C207-0048
24 | BL | BALASTRO PARA LAMPARA | PHILIPS / EYE LIGHTING
25 | BML | BRAZO METALICO PARA LAMPARA
26 | BPL | BOMBILLO PARA LAMPARA | EYE LIGHTING
27 | BY01 | BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 17" | AB CHANCE 5436
28 | BY02 | BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 48" | AB CHANCE 5466
29 | BY03 | BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 61" | AB CHANCE 5484
30 | BY04 | BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 48" | AB CHANCE 5566
31 | BY05 | BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 61" | AB CHANCE 5584
32 | BY06 | BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 62" | AB CHANCE C206-0247
33 | CA1 | CABLE ACERADO 1/4" | VIAKON
34 | CA2 | CABLE ACERADO 5/16" | VIAKON
35 | CA3 | CABLE ACERADO 3/8" | VIAKON
36 | CAF1 | CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0 TW | ELECTROCABLES
37 | CAF2 | CABLE ALUMINIO FORRADO 3/0 TW | ELECTROCABLES
38 | CAF3 | CABLE ALUMINIO FORRADO 266.8 MCM | ELECTROCABLES
39 | CAF4 | CABLE ALUMINIO FORRADO 2 TW | ELECTROCABLES
40 | CAD1 | CABLE ALUMINIO N° 2 ACSR | CONAL
41 | CAD2 | CABLE ALUMINIO N° 1/0 ACSR | CONAL
42 | CAD3 | CABLE ALUMINIO N° 2/0 ACSR | CONAL
43 | CAD4 | CABLE ALUMINIO N° 3/0 ACSR | CONAL
44 | CAD5 | CABLE ALUMINIO N° 4/0 ACSR | CONAL
45 | CAD6 | CABLE ALUMINIO N° 266.8 MCM ACSR | CONAL
46 | CAD7 | CABLE ALUMINIO N° 477 MCM ACSR | CONAL
47 | CAD8 | CABLE ALUMINIO N° 556 MCM ACSR | CONAL
48 | CAD9 | CABLE ALUMINIO N° 556 MCM AAC | CONAL
49 | CBC | CABLE BIMETALICO COPPERWELD N°6 | FUSHI COPPERWELD
50 | CAC1 | CABLE DE COBRE N° 14 | VIAKON
51 | CAC2 | CABLE DE COBRE N° 1/0 | VIAKON
52 | CAC3 | CABLE DE COBRE N° 3/0 | VIAKON
53 | CAC4 | CABLE DE COBRE N° 4/0 | VIAKON
54 | CAC5 | CABLE DE COBRE N° 6 SOLIDO | VIAKON
55 | CAP | CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
56 | CF | CONTROL FOTOELECTRICO | FISHER PIERCE 7790B-SSS
57 | CT1 | CABLE TRIPLEX N° 1/0 | VIAKON
58 | CT2 | CABLE TRIPLEX N° 2 | VIAKON
59 | CT3 | CABLE TRIPLEX N° 6 | VIAKON
60 | CAM | CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO PARA TUBO DE 4" Ø
61 | CIA | CINTA AISLANTE | 3M SUPER 33+ (UPC 06132)
62 | CCC | CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE TIPO YG C6C6 | BURNDY YG C6C6
63 | CC0 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 4A4 | BURNDY YC 4A4
64 | CC1 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2A2 | BURNDY YC 2A2
65 | CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | BURNDY YC 25A25
66 | CC3 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 (1/0-2) | BURNDY YC 25A2
67 | CC4 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A2 (3/0-2) | BURNDY YC 28A2
68 | CC5 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0-1/0) | BURNDY YC 28A25
69 | CC6 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A28 (3/0-3/0) | BURNDY YC 28A28
70 | CC7 | CONECTOR DE COMPRESIÓN KDR05 (266.8-3/0) | BURNDY KDR05
71 | CC8 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-2/0) | BURNDY YPC 33R28R
72 | CC9 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R26U (266.8-1/0) | BURNDY YPC 33R26U
73 | CC10 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-3/0) | BURNDY YPC 33R28R
74 | CC11 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 26R8U | BURNDY YPC 26R8U
75 | CC12 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R33R (266.8-266.8) | BURNDY YPC33R33R
76 | CC13 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YHN-525 (4/0-477) | BURNDY YHN-525
77 | CC14 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 40A40 (556.5-795) | BURNDY YPC40A40
78 | CCB1 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 6 - 6 | BURNDY YHO-1
79 | CCB3 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 1/0 - 6 | BURNDY YHO-2
80 | CCB4 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 2 - 4 | BURNDY YHD-10
81 | CCB5 | CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 3/0 - 6 | BURNDY YHD-5
82 | CCA | CONECTOR PARA CABLE ACERADO | BURNDY GC4C4C
83 | CP1 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 3/0 | BURNDY YE27R-60
84 | CP2 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 266.8 | BURNDY YE30R-60
85 | CP3 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 477 | BURNDY YE361R-60
86 | CP4 | CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 556.5 | BURNDY YE39R-60
87 | CVA | CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE Ø=5/8" | ABCHANCE C203-0344
88 | CCH1 | CONECTOR DE CPMPRESION DE ALUMINIO TIPO “H”, 4/0-477 MCM AL o 4/0-477 | BURNDY YHN-525
89 | CCH2 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO “H”, 250-500 AL o 266.8-477 MCM ACSR | BURNDY YHN-550
90 | CCP1 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (3/0 ACSR) | BURNDY YKA27R-2N
91 | CCP2 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (266.8 MCM ACSR) | BURNDY YKA30R-2N
92 | CCP3 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (477 MCM ACSR) | BURNDY YKA37R-2N
93 | CCT1 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO "T" (266.8 MCM ACSR) | BURNDY YTU30R30R
94 | CCT2 | CONECTOR DE COMPRESION TIPO "T" (477 MCM ACSR) | BURNDY YNT36R36R
95 | CCT3 | CONECTOR DE COMPRESION "T" (556.5 MCM ACSR) | BURNDY YNT39R39R
96 | CR1 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 48"
97 | CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 96"
98 | CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 96" /VOLADIZO
99 | CR4 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 120"
100 | CR5 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 5" X 6" X 240"
101 | CN1 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV | ABB X1NCBNLA11
102 | CN2 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 34.5 KV. | ABB X5NCBNMA12
103 | CN3 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 13.8 KV. | ABB ICX
104 | CN4 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 34.5 KV. | ABB ICX
105 | CRA1 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 13.8 KV.,APERTURA BAJO C | ABB 4992C85A25
106 | CRA2 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO C | ABB 4992C85A05MP
107 | CRA3 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 13.8 KV.,APERTURA BAJO CAR | ABB LBU-II
108 | CRA4 | CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO CA | ABB LBU-II
109 | EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | AB CHANCE 4706
110 | EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA , L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | AB CHANCE 4328
111 | EP1 | ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA, 13.8 KV, L=18" Rosca 1" | AB CHANCE 2170
112 | EP2 | ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8" | AB CHANCE 2195
113 | EPC | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO ESCUADRA, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8" | AB CHANCE C2060271
114 | ET1 | ESTRIBO DE TORNILLO PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4 - 4/0) | HUBBELL GH282AL
115 | ET2 | ESTRIBO DE TORNILLO PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4/0 - 556) | HUBBELL GH286AL
116 | ET3 | ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4 - 4/0) | HUBBELL VCLS6021
117 | ET4 | ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (3/0 - 477) | HUBBELL VCLS9022
118 | F1 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO SLOFAST | AB CHANCE M(X)D(Y)SF23
119 | F2 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO K | AB CHANCE M(X)K23
120 | F3 | FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO T | AB CHANCE M(X)T23
121 | GB | GRAPA PARA LINEA VIVA | HUBBELL BC20FTP
122 | GS1 | GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR (1/0- 477) | ANDERSON HAS-118-C
123 | GS2 | GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA GUARDA, Ø=1/4" | ANDERSON MS-46-C
124 | GC | GRAPA GALVANIZADA DE 1-1/4" (Lb.) | AB CHANCE C205-0247
125 | GT1 | GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (2 - 4/0) | ANDERSON SD-57-C
126 | GT2 | GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (3/0 - 556) | ANDERSON SD-86-C
127 | GT3 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO CABLE DE GUARDA, Ø=1/4" | ANDERSON MDE-46-C
128 | GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | ANDERSON MDE-60-C
129 | GT5 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (266.8 - 556 MCM) | ANDERSON 87682-2000
130 | JP | JUNTA DE EMPALME PARA PUENTES (JUMPER) | BURNDY YCS-R
131 | JE | JUNTA DE EMPALME PARA TENSION | BURNDY YDS-RL
132 | JR | JUNTA DE EMPALME PARA REPARACION | BURNDY YCU-R / YOU-R
133 | LS1 | LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA | COOPER RMA10SN455-LL
134 | LS2 | LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA | COOPER RMA10SN455-LL
135 | LS3 | LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA | COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL
136 | LS4 | LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA | COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL
137 | LS5 | LAMPARA DE SODIO DE 400 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA | COOPER OVX40SWW3E
138 | LS6 | LAMPARA DE SODIO DE 400 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA | COOPER OVX40SWW3E
139 | ME1 | MEDIDOR DE ENERGIA ELECTROMECANICO MONOFASICO
140 | PR1 | PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV. | COOPER AZS101M010R
141 | PR2 | PARARRAYO DE PORCELANA DE 27 KV. | COOPER AZS101M027R
142 | PR3 | PARARAYO DE POLIMERO PARA 10 KV IEEE C62.11 | TYCO DAH-10C, DAH-10A
143 | PR4 | PARARAYO DE POLIMERO PARA 27 KV IEEE C62.11 | TYCO DAH-27H4, DAH-27F4
144 | PAI | PERNO DE ACERO INOXIDABLE 1/2" x 2" | BURNDY 50x200HSSB
145 | PC | PERNO DE CARROCERIA 3/8" X 5" | AB CHANCE 8635
146 | PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 8" | AB CHANCE 8808
147 | PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 10" | AB CHANCE 8810
148 | PM3 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 12" | AB CHANCE 8812
149 | PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 14" | AB CHANCE 8814
150 | PM5 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 16" | AB CHANCE 8816
151 | PM6 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 18" | AB CHANCE 8818
152 | PM7 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 20" | AB CHANCE 8820
153 | PM8 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 22" | AB CHANCE 8822
154 | PM9 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 24" | AB CHANCE 8824
155 | PO1 | PERNO RECTO DE OJO DE 5/8" X 12" | AB CHANCE 29962
156 | PO2 | PERNO RECTO DE OJO CON ESLABÓN DE 5/8" X 12" | JOSLYN J-6362
157 | PO3 | PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 10" | AB CHANCE 5010
158 | PO4 | PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | AB CHANCE 5012
159 | PO5 | PERNO RECTO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | AB CHANCE 5512
160 | PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 12" | AB CHANCE 8862
161 | PRC2 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 14" | AB CHANCE 8864
162 | PRC3 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 16" | AB CHANCE 8866
163 | PRC4 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 18" | AB CHANCE 8868
164 | PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 20" | AB CHANCE 8870
165 | PRC6 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 22" | AB CHANCE 8872
166 | PRC7 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 24" | AB CHANCE 8874
167 | PCT | PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR | ANDERSON GTCL23A
168 | PLR1 | PLACA DE REFUERZO 3/16" X 4" X 5", Ø=13/16" | AB CHANCE 4045
169 | PLR2 | PLACA DE REFUERZO 1/4" X 6" X 8", Ø=15/16" | AB CHANCE 4047
170 | PLSC | PLACA SEPARADORA DE CRUCETE 3/16" X 4" X 5", Ø=13/16" | IMFICA
171 | PA1 | PLATO DE ANCLAJE 16" X 16" | AB CHANCE X16
172 | PA2 | PLATO DE ANCLAJE 20" X 20" | AB CHANCE X20
173 | PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE MADERA 1/2" X 4" X 24" | AB CHANCE 5844
174 | PM-30 | Poste de Madera de 30'
175 | PM-35 | Poste de Madera de 35'
176 | PM-40 | Poste de Madera de 40'
177 | PM-45 | Poste de Madera de 45'
178 | PC-30 | Poste de Concreto de 30'.
179 | PC-35 | Poste de Concreto de 35'.
180 | PC-40 | Poste de Concreto de 40'.
181 | PC-45 | Poste de Concreto de 45'.
182 | PC-30 A | Poste de Concreto de 30 Pies Autosoportado.
183 | PC-35 A | Poste de Concreto de 35 Pies Autosoportado.
184 | PC-40 A | Poste de Concreto de 40 Pies Autosoportado.
185 | PC-45 A | Poste de Concreto de 45 Pies Autosoportado.
186 | PT-30 | Poste de Tubular de 30 Pies.
187 | PT-35 | Poste de Tubular de 35 Pies.
188 | PT-40 | Poste de Tubular de 40 Pies.
189 | PT-45 | Poste de Tubular de 45 Pies.
190 | PAN | PUNTAL ANGULAR DE 50", 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" | AB CHANCE 6999
191 | PAN1 | PUNTAL ANGULAR DE 60", 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" | AB CHANCE 6984
192 | SCT | SEPARADOR PARA CABLE TRIPLEX N° 1/0 (PARA TRES LINEAS)
193 | PMR | PROTECTOR METÁLICO PARA RETENIDA | JOSLYN J-1447
194 | PPR | PROTECTOR PLÁSTICO PARA RETENIDA | AB CHANCE 84PBG-2Y
195 | SMPT1 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE | AB CHANCE 115
196 | SMPT2 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE DOS TRANSFORMADORES EN POSTE | AB CHANCE 215
197 | SMPT3 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE TRES TRANSFORMADORES EN POSTE | AB CHANCE 315
198 | SMPT4 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE | AB CHANCE PS150
199 | SMPT5 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE DOS TRANSFORMADORES EN POSTE | AB CHANCE PS250
200 | SMPT6 | SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE TRES TRANSFORMADORES EN POSTE | AB CHANCE PS350
201 | TP | TIRANTE DE PLETINA DE 1/4" X 1-1/4" X 30" | AB CHANCE 7130
202 | TG | TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4" | AB CHANCE 508754
203 | TR1 | TRANSFORMADOR DE 5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
204 | TR2 | TRANSFORMADOR DE 5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
205 | TR3 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
206 | TR4 | TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
207 | TR5 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
208 | TR6 | TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
209 | TR7 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
210 | TR8 | TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
211 | TR9 | TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
212 | TR10 | TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
213 | TR11 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
214 | TR12 | TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
215 | TR13 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
216 | TR14 | TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
217 | TR15 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
218 | TR16 | TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V. | ABB TIPO S
219 | TGL1 | TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" DIA. X 6'
220 | TGL2 | TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 4" DIA. X 20'
221 | TO1 | TUERCA DE OJO DE 5/8" | AB CHNACE 6502
222 | TO2 | TUERCA DE OJO DE 5/8" CON GUARDACABO | AB CHANCE 6510
223 | TO3 | TUERCA DE OJO CURVO DE 5/8" CON GUARDACABO | AB CHANCE 0100
224 | VA1 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 6' CON GUARDACABO SENCILLO | AB CHANCE 5316
225 | VA2 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO SENCILLO | AB CHANCE 5317
226 | VA3 | VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO DOBLE | AB CHANCE 5347
227 | VAP1 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2 | PREFORMED MG-0131/MG-0314
228 | VAP2 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0 | PREFORMED MG-0135/MG-0318
229 | VAP3 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 3/0 | PREFORMED MG-0139/MG-0322
230 | VAP4 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 266.8 MCM | PREFORMED MG-0144/MG-0327
231 | VAP5 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 477 / 556 MCM | PREFORMED MG-0150/MG-0333
232 | VAP6 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4" | PREFORMED GDE-2104
233 | VAP7 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 5/16" | PREFORMED GDE-2106
234 | VAP8 | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 3/8" | PREFORMED GDE-2107
235 | VPT | VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8' | AB CHANCE 8578

## conectores
Calibre | Código | Descripción | Estructuras aplicables
1/0 ACSR | 25A25 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | A, TM, TH, ER
1/0 ACSR | 25A2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 (1/0-2) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A2 (3/0-2) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A25 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0-1/0) | A, TM, TH, ER
3/0 ACSR | 28A28 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A28 (3/0-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | KDR05 | CONECTOR DE COMPRESIÓN KDR05 (266.8-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R28R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-2/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R26U | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R26U (266.8-1/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R28R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8-3/0) | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 26R8U | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 26R8U | A, TM, TH, ER
266.8 MCM | 33R33R | CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R33R (266.8-266.8) | A, TM, TH, ER

## PC-30
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| Poste de Concreto de 30' . | C/U | 1 | 1

## PC-40
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| Poste de Concreto de 40' . | C/U | 1 | 1

## PC-45
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| Poste de Concreto de 45' . | C/U | 1 | 1

## PC-45A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| Poste de Concreto de 45' Autosoportado . | C/U | 1 | 1

## A-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | pies | 10 | 10
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L = 20", ROSCA = 1 - 3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L = 18", ROSCA = 1" | C/U | 0 | 1
PM2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 10" | C/U | 2 | 2
VAP (2-3) | VARILLA DE ARMAR FREFORMADO PARA CONDUCTOR (1) | C/U | 1 | 1

## A-I-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | pies | 10 | 10
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L = 18", ROSCA = 1" | C/U | 0 | 2
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA L = 21", ROSCA = 1 - 3/8" | C/U | 2 | 0
PM2 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2
VAP (2-3) | VARILLA DE ARMAR FREFORMADO PARA CONDUCTOR (1) | C/U | 1 | 1

## A-I-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | pies | 1 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | PIES | 5 | 5
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L = 20", ROSCA = 1 - 3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L = 18", ROSCA = 1" | C/U | 0 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 10" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4B
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | PIES | 5 | 5
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L = 6", ROSCA = 1",Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L = 8", ROSCA = 1 - 3/8",Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0)
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA , L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4" | C/U | 0 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO DE 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 12 | 12
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM1 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 12" | C/U | 3 | 3
PAN1 | PUNTAL ANGULAR DE 60", 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16" | C/U | 2 | 2
TG | TORNILLO GOLOSO 1/2"x 4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1

## A-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | PIES | 5 | 5
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L = 6", ROSCA = 1",Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L = 8", ROSCA = 1 - 3/8",Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM1 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 8" | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 12" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-I-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSION ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 4 | 4
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 12" | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2

## A-I-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 2 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 4 | 4
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 1 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR | JGO | 1 | 1
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=20", Ø=3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", Ø=1" | C/U | 0 | 1

## A-I-7V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 1 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 1 | 1
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 1
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-I-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (3) | JGO | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PM3 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x12" | C/U | 2 | 2
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", rosca=1" | C/U | 0 | 2
EPC2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA L=21", rosca=1-3/8" | C/U | 0 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-I-8V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 1 | 1
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PLE1 | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA 1/2"x4"x24" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 1 | 1
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-I-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 5 | 5
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=20", rosca=1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", rosca=1" | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 3 | 3

## A-I-9V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 5 | 5
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO 1/2"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 3 | 3
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca=1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca=1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 3 | 3

## A-II-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 2 | 2
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 1 | 1
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO ½"x4" (1) | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 2 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1

## A-II-1V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (1) | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca=1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca=1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2

## A-II-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (1) | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 4 | 0
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca=1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca=1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA 1/2"x4"x24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4

## A-II-2V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 2 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE MADERA ½"x4"x24" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG | TORNILLO GOLOSO Ø=½"x4" (1) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3

## A-II-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 2 | 2
GS1 | GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR (1/0-477) | C/U | 2 | 2
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 2 | 2

## A-II-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG | TORNILLO GOLOSO Ø=½"x4" (2) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 2 | 2

## A-II-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG | TORNILLO GOLOSO ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG | TORNILLO GOLOSO ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 5 | 5
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO 1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3

## A-II-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 8 | 8
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 4 | 4
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0 - 1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-5V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela cuadrada 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
AS2 | Aislador de suspensión ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 8
GT4 | Grapa terminal tipo recto para conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de amarre N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | Aislador de espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | Perno de máquina de 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | Pantal angular 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | Crucete de madera curada 4"x5"x96"/Voladizo | C/U | 2 | 2
TG1 | Tornillo goloso de ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | Tuerca de ojo 5/8" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para crucete de madera L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para crucete de madera L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de rosca corrida 5/8"x20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela cuadrada 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 8
PC | Perno de carrocería 3/8"x5" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de suspensión ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 8
CR2 | Crucete de madera curada 4"x5"x96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de pletina ¼"x1¼"x30" | C/U | 8 | 8
TG1 | Tornillo goloso de ½"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de ojo 5/8" | C/U | 4 | 4
AA1 | Alambre de amarre N°6 | PIE | 10 | 20
AE2 | Aislador de espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa terminal tipo recto para conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
EC1 | Espiga para crucete de madera L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para crucete de madera L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de rosca corrida 5/8"x20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela cuadrada 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 8
PC | Perno de carrocería 3/8"x5" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de suspensión ANSI C 52-9 (1) | C/U | 15 | 10
CR2 | Crucete de madera curada 4"x5"x96" | C/U | 4 | 4
TP | Tirante de pletina ¼"x1¼"x30" | C/U | 8 | 8
TG1 | Tornillo goloso de ½"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de ojo 5/8" | C/U | 5 | 5
AA1 | Alambre de amarre N°6 | PIE | 10 | 20
AE2 | Aislador de espiga ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | Aislador de espiga ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
GT4 | Grapa terminal tipo recto para conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 5 | 5
CC2 | Conector de compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
EC1 | Espiga para crucete de madera L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | Espiga para crucete de madera L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | Perno de rosca corrida 5/8"x20" | C/U | 2 | 2

## A-II-6R
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | Arandela cuadrada 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
AS2 | Aislador de suspensión ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 8
GT4 | Grapa terminal tipo recto para conductor (1/0 - 4/0) | C/U | 4 | 4
PRC1 | Perno de rosca corrida 5/8"x12" | C/U | 4 | 4
TO1 | Tuerca de ojo 5/8" | C/U | 4 | 4
CC2 | Conector de compresión YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-7
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4

## A-II-7A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-1/4"x30" | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (2) | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 1 | 1
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-7V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 13 | 13
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (3) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4

## A-II-7VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 5 | 5
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 1 | 1
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 1 | 1
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 0
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 0 | 1
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 1 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 1
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-8
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 20 | 20
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 8 | 8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 4 | 4
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 8 | 8
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 252 | 252
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 5 | 0
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA ½"x4"x24" | C/U | 6 | 6
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 6 | 6
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 5 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 5
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-8A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 3 | 2
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 202 | 202
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 4 | 0
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA ½"x4"x24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-8V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 22 | 22
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 202 | 202
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 6 | 0
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA ½"x4"x24" | C/U | 6 | 6
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 6 | 6
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-8VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 3 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 202 | 202
VAP(2-3) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (4) | JGO | 2 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 6 | 0
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 0 | 4
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 4 | 0
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
PLE | PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE DE MADERA ½"x4"x24" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 1 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 4 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 4
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 1 | 1

## A-II-9
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 6 | 4
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO ½"x4" | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-9A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 8 | 6
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO ½"x4" | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 2 | 2

## A-II-9V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 18 | 12
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO ½"x4" | C/U | 4 | 4
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 6 | 6
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 6 | 6
CR2 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 2 | 2

## A-II-9VA
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 | C/U | 15 | 10
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3 | C/U | 2 | 0
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4 | C/U | 0 | 2
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO ½"x4" | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 5 | 5
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 1 | 1
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0-4/0) | C/U | 5 | 5

## A-III-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP4 | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (1) | C/U | 2 | 2
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
VAP(1-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 4 | 4
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 4 | 4
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8" | C/U | 6 | 6
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1" | C/U | 4 | 4
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 6 | 6
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
EPC2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO CURVA L=21" | C/U | 2 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18" | C/U | 0 | 2
PM3 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x12" | C/U | 2 | 2

## A-III-1N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 2 | 2
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 1 | 1
TP | TIRANTE DE PLETINA ¼"x1-¼"x30" | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 4 | 4
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 1 | 1
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 4 | 4
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=20", Ø=1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", Ø=1" | C/U | 0 | 1
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2

## A-III-1V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 30 | 30
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 3 | 3
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 1 | 1
PM4 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x14" | C/U | 1 | 1
CR3 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3

## A-III-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 8 | 8
PAN1 | PANTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8" | C/U | 6 | 6
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1" | C/U | 6 | 6
CR3 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 6 | 6
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 3 | 3

## A-III-2N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 4 | 4
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" | C/U | 1 | 1
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 5 | 5
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 1 | 1

## A-III-2V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 30 | 30
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 6 | 6
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 6
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 3 | 3
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 12 | 12
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 8 | 8
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 6 | 6
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 6 | 6
CR3 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3

## A-III-3
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 9 | 6
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
PRC1 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x12" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO 5/8" | C/U | 3 | 3
GS1 | GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR (2-4/0) | C/U | 3 | 3
VAP(2-5) | VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CONDUCTOR (2) | JGO | 3 | 3

## A-III-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 6
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 3 | 3
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 3 | 3

## A-III-4A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 6
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 15 | 15
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 3 | 3
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=20", rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA L=18", rosca 1" | C/U | 0 | 1
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (2) | C/U | 3 | 3

## A-III-4D
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 6
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 3 | 3
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (2) | C/U | 3 | 3

## A-III-4E
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 6
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 5 | 5
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 1
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 3 | 3
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 1 | 1
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 1
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (2) | C/U | 3 | 3

## A-III-4N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 10 | 7
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 4 | 4
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 4 | 4

## A-III-4V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 10 | 10
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 6 | 6
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 10 | 10
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2

## A-III-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 14 | 14
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 12
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO DE ½"x4" (3) | C/U | 2 | 2
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 6 | 6
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 15 | 15
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=8", rosca 1-3/8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETE DE MADERA L=6", rosca 1", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (2-4/0 ACSR) | C/U | 6 | 6
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA L=20", rosca 1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA L=18", rosca 1" | C/U | 0 | 1
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2

## A-III-5N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 4 | 4
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 14 | 14
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 2 | 2
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 4 | 4
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (2) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 8 | 8
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 15 | 15
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", Ø=3/4" | C/U | 4 | 4
PM2 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x10" | C/U | 2 | 2
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 8 | 8
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4
EP1 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA L=20", Ø=1-3/8" | C/U | 1 | 0
EP2 | ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE RECTA L=18", Ø=1" | C/U | 0 | 1

## A-III-5R
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
PRC3 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x16" | C/U | 3 | 3
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 6 | 6
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", Ø=3/4" | C/U | 1 | 1
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", Ø=1" | C/U | 1 | 1
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
CR1 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x48" | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 15 | 15
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 3/16"x1-3/4"x1-3/4"x50" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (3) | C/U | 3 | 3
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 12
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 6 | 6
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3

## A-III-5V
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 6 | 6
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 12 | 12
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 6 | 6
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 6 | 6
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 15 | 15
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 3 | 3
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 3
PM1 | PERNO DE MÁQUINA DE 5/8"x8" | C/U | 2 | 2
CR3 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96"/VOLADIZO | C/U | 2 | 2
PAN1 | PUNTAL ANGULAR 60", 1-3/4"x1-3/4"x3/16" | C/U | 1 | 1
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (3) | C/U | 2 | 2
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 2 | 2
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", Ø=3/4" | C/U | 3 | 3
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2

## A-III-6A
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 14 | 14
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 4 | 4
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 8 | 8
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 7 | 7
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", Ø=3/4" | C/U | 6 | 6
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 4 | 4
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 7 | 7
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4

## A-III-6N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø=11/16" | C/U | 8 | 8
PC | PERNO DE CARROCERÍA 3/8"x5" | C/U | 4 | 4
AS2 | AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9 (1) | C/U | 14 | 14
CR2 | CRUCETA DE MADERA CURADA DE 4"x5"x96" | C/U | 4 | 4
TP | TIRANTE DE PLETINA 1/4"x1-1/4"x30" | C/U | 8 | 8
TG1 | TORNILLO GOLOSO Ø=1/2"x4" (3) | C/U | 4 | 4
TO1 | TUERCA DE OJO Ø=5/8" | C/U | 8 | 8
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE N°6 | PIE | 20 | 20
EC1 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=8", Ø=3/4" | C/U | 2 | 2
EC2 | ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA L=6", Ø=3/4" | C/U | 8 | 8
PRC5 | PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x20" | C/U | 4 | 4
GT4 | GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR | C/U | 8 | 8
AE2 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 56-3 | C/U | 2 | 2
AE1 | AISLADOR DE ESPIGA CLASE 55-4 | C/U | 0 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 4 | 4

## B-I-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 | C/U | 1 | 1
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | pies | 3 | 3
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 1 | 1
B1 | BASTIDOR DE UNA LINEA | C/U | 1 | 1
PM3 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-I-5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 | C/U | 2 | 2
B1 | BASTIDOR DE UNA LINEA | C/U | 2 | 2
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 3 | 3
PM3 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 1 | 1

## B-II-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | pies | 9 | 9
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
B2 | BASTIDOR DE TRES LINEAS | C/U | 1 | 1
PM3 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 2 | 2

## B-II-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 | C/U | 3 | 3
AA1 | ALAMBRE DE AMARRE Nº 6 | pies | 9 | 9
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 3 | 3
B2 | BASTIDOR DE TRES LINEAS | C/U | 1 | 1
PM3 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## B-II-4C
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AC | AISLADOR DE CARRETE CLASE 53-2 | C/U | 4 | 4
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
B1 | BASTIDOR DE UNA LINEA | C/U | 1 | 1
B2 | BASTIDOR DE TRES LINEAS | C/U | 1 | 1
CC1 | CONECTOR DE COMPRESION YC 2 A 2 | C/U | 3 | 3
CC2 | CONECTOR DE COMPRESION YC 25A25 (1/0-1/0) | C/U | 2 | 2
PM3 | PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" | C/U | 3 | 3

## TS-37.5
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| ARANDELA CUADRADA 3/16"x2 1/4"x2 1/4", Ø = 11/16" | C/U | 6 | 6
| CABLE DE COBRE NO. 6 SÓLIDO | PIES | 25 | 25
| CABLE DE ALUMINIO FORRADO 3/0 TW | PIES | 21 | 21
| CABLE BIMETALICO COPPERWELD N°6 | PIES | 20 | 20
| CONECTOR DE COMPRESION 28 - 25 (3/0 -1/0) | C/U | 1 | 1
| CONECTOR DE COMPRESION 28 - 28 (3/0 - 3/0) | C/U | 2 | 2
| CONECTOR DE COMPRESION BIMETALICO 3/0 - 6 | C/U | 1 | 1
| CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE TIPO YG C6C6 | C/U | 2 | 2
| CONECTOR TERMINAL TIPO PIN PARA CABLE 3/0 | C/U | 3 | 3
| CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 48" | C/U | 1 | 1
| CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV (1) | C/U | 0 | 1
| CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 34.5 KV (1) | C/U | 1 | 0
| CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE D=5/8" | C/U | 1 | 1
| ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXION LINEA VIVA (TABLA 1) | C/U | 1 | 1
| FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO SLOFAST (2) | C/U | 2 | 5
| GRAPA PARA LINEA VIVA | C/U | 1 | 1
| GRAPA GALVANIZADA PARA CERCO DE 1-1/4" (Lb.) | C/U | 0.3 | 0.3
| PERNO DE CARROCERIA 3/8" X 5" | C/U | 2 | 2
| PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR | C/U | 2 | 2
| PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 14" | C/U | 1 | 1
| PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV | C/U | 0 | 1
| PARARRAYO DE PORCELANA DE 27 KV | C/U | 1 | 0
| PERNO DE ROSCA CORRIDA DE 5/8"x 14" | C/U | 2 | 2
| TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4" | C/U | 1 | 1
| TIRANTE DE PLETINA DE 1/4" X 1-1/4" X 30" | C/U | 2 | 2
| TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA , 120/240V | C/U | 1 | 1
| VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8' | C/U | 1 | 1

## CT-N
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
| CABLE BIMETALICO COPPERWELD N°6 | PIES | 24 | 24
| CONECTOR DE COMPRESION 2-4 | C/U | 1 | 1
| CONECTOR PARA VARILLA DE ATERRIZAJE D=5/8" | C/U | 1 | 1
| GRAPA GALVANIZADA PARA CERCO DE 1-1/4" (Lb.) | C/U | 0.3 | 0.3
| VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8' | C/U | 1 | 1

## R-1
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 1 | 1
| AISLADOR DE TENSIÓN (1) | C/U | 1 | 1
| CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø (2) | Pie | 34 | 34
| PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | C/U | 1 | 1
| PLATO DE ANCLAJE DE 16" x 16" | C/U | 1 | 1
| PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA (*) | C/U | 1 | 1
| VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO Ø=5/8"x 6' | C/U | 1 | 1
| VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO | C/U | 4 | 4

## R-2
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 2 | 2
| AISLADOR DE TENSIÓN (1) | C/U | 2 | 2
| CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø (2) | Pie | 70 | 70
| PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | C/U | 2 | 2
| PLATO DE ANCLAJE DE 16" x 16" | C/U | 1 | 1
| PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA (*) | C/U | 1 | 1
| VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO Ø=5/8"x 6' | C/U | 1 | 1
| VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO | C/U | 8 | 8

## R-4
COD. ENEE | Materiales | Unidad | 34.5 | 13.8
AR1 | ARANDELA CUADRADA 3/16"x2-1/4"x2-1/4", Ø = 11/16" | C/U | 1 | 1
| BASE PARA TUBO D=2" | C/U | 1 | 1
| AISLADOR DE TENSIÓN (1) | C/U | 1 | 1
| CABEZAL DE TUBO D=2" | C/U | 1 | 1
| CABLE DE ACERO GALVANIZADO Ø (2) | Pie | 34 | 34
| PERNO DE MAQUINA DE 5/8" x 12" (1) | C/U | 1 | 1
| PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12" | C/U | 1 | 1
| PLATO DE ANCLAJE DE 16" x 16" | C/U | 1 | 1
| PROTECTOR METALICO PARA RETENIDA (*) | C/U | 1 | 1
| TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4" | C/U | 2 | 2
| VARILLA DE ANCLAJE GUARDACABO SENCILLO Ø=5/8"x 6' | C/U | 1 | 1
| VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO | C/U | 4 | 4
| TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" DIA X 6' | C/U | 1 | 1

## Hoja12
ÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
AB1
ABRAZADERA DOBLE AJUSTABLE DE 4 1/2"
AB CHANCE 637412
AB2
ABRAZADERA SIMPLE AJUSTABLE DE 6"
AB CHANCE PS6366
AB3
ABRAZADERA DOBLE AJUSTABLE DE 6"
AB CHANCE PS6376
AC
AISLADOR DE CARRETE ANSI C 53-2
AB CHANCE C909-1032
AE1
AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 55-4
AB CHANCE C905-1304
AE2
AISLADOR DE ESPIGA ANSI C 56-3
AB CHANCE C906-1303
AS2
AISLADOR DE SUSPENSIÓN ANSI C 52-9
AB CHANCE C907-1009
AS1
AISLADOR SUSPENSIÓN ANSI C 52-4
AB CHANCE C909-1042
ARE
AISLADOR DE TENSION
AB CHANCE
AP1
AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 13.8 KV., IEC 815
RAYCHEM RST-DS15R-CT
AP2
AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 34.5 KV., IEC 815
RAYCHEM RST-DS36R-CT
AP3
AISLADOR POLÍMERO TIPO SUSPENSION PARA 34.5 KV., IEC 815
RAYCHEM RST-DS46R-CT
AP4
AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 34.5 KV ANSI C29.18 (0-200 mts)
RAYCHEM RLP-43R-FG
AP4
AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 34.5 KV ANSI C29.18 (200-500 mts)
RAYCHEM RLP-36R-FG
AP5
AISLADOR POLÍMERO TIPO POSTE PARA 13.8 KV ANSI C29.18
RAYCHEM RLP-19R-FG
AP6
AISLADOR POLIMERO TIPO ESPIGA PARA 13.8 KV ANSI 55-4
HENDRIX HPI-5504
AP7
AISLADOR POLIMERO TIPO ESPIGA PARA 34.5 KV ANSI 55-7
HENDRIX HPI-35J-02
AA1
ALAMBRE DE AMARRE N° 6
VIAKON
AR1
ARANDELA CUADRADA 3/16" x 2-1/4" x 2-1/4", Ø=11/16"
AB CHANCE 6813
BYCT
BASE Y CABEZAL PARA TUBO Ø=2"
AB CHANCE 0501, 0502
B1
BASTIDOR DE UNA LINEA
AB CHANCE 468
B2
BASTIDOR DE TRES LINEAS
AB CHANCE C207-0047
B3
BASTIDOR DE CUATRO LINEAS
AB CHANCE C207-0048
BL
BALASTRO PARA LAMPARA
PHILIPS / EYE LIGHTING
BML
BRAZO METALICO PARA LAMPARA
BPL
BOMBILLO PARA LAMPARA
EYE LIGHTING
BY01
BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 17"
AB CHANCE 5436
BY02
BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 48"
AB CHANCE 5466
BY03
BAYONETA RECTA PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 61"
AB CHANCE 5484
BY04
BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 48"
AB CHANCE 5566
BY05
BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 61"
AB CHANCE 5584
BY06
BAYONETA ANGULAR PARA SOPORTE DE HILO DE GUARDA, 62"
AB CHANCE C206-0247
CA1
CABLE ACERADO 1/4"
VIAKON
CA2
CABLE ACERADO 5/16"
VIAKON
CA3
CABLE ACERADO 3/8"
VIAKON
CAF1
CABLE ALUMINIO FORRADO 1/0 TW
ELECTROCABLES
CAF2
CABLE ALUMINIO FORRADO 3/0 TW
ELECTROCABLES
CAF3
CABLE ALUMINIO FORRADO 266.8 MCM
ELECTROCABLES
CAF4
CABLE ALUMINIO FORRADO 2 TW
ELECTROCABLES
CAD1
CABLE ALUMINIO N° 2 ACSR
CONAL
CAD2
CABLE ALUMINIO N° 1/0 ACSR
CONAL
CAD3
CABLE ALUMINIO N° 2/0 ACSR
CONAL
LISTADO DE MATERIALES
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
LISTADO DE MATERIALES
CAD4
CABLE ALUMINIO N° 3/0 ACSR
CONAL
CAD5
CABLE ALUMINIO N° 4/0 ACSR
CONAL
CAD6
CABLE ALUMINIO N° 266.8 MCM ACSR
CONAL
CAD7
CABLE ALUMINIO N° 477 MCM ACSR
CONAL
CAD8
CABLE ALUMINIO N° 556 MCM ACSR
CONAL
CAD9
CABLE ALUMINIO N° 556 MCM AAC
CONAL
CBC
CABLE BIMETALICO COPPERWELD N°6
FUSHI COPPERWELD
CAC1
CABLE DE COBRE N° 14
VIAKON
CAC2
CABLE DE COBRE N° 1/0
VIAKON
CAC3
CABLE DE COBRE N° 3/0
VIAKON
CAC4
CABLE DE COBRE N° 4/0
VIAKON
CAC5
CABLE DE COBRE N° 6 SOLIDO
VIAKON
CAP
CONTROL DE ALUMBRADO PUBLICO
CF
CONTROL FOTOELECTRICO
FISHER PIERCE 7790B-SSS
CT1
CABLE TRIPLEX N° 1/0
VIAKON
CT2
CABLE TRIPLEX N° 2
VIAKON
CT3
CABLE TRIPLEX N° 6
VIAKON
CAM
CAMISA DE HIERRO GALVANIZADO PARA TUBO DE 4" Ø
CIA
CINTA AISLANTE
3M SUPER 33+ (UPC 06132)
CCC
CONECTOR DE COMPRESIÓN DE COBRE TIPO YG C6C6
BURNDY YG C6C6
CC0
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 4A4
BURNDY YC 4A4
CC1
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 2A2
BURNDY YC 2A2
CC2
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A25 (1/0 - 1/0)
BURNDY YC 25A25
CC3
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 25A2 (1/0 - 2)
BURNDY YC 25A2
CC4
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A2 (3/0 - 2)
BURNDY YC 28A2
CC5
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A25 (3/0 - 1/0)
BURNDY YC 28A25
CC6
CONECTOR DE COMPRESIÓN YC 28A28 (3/0 - 3/0)
BURNDY YC 28A28
CC7
CONECTOR DE COMPRESIÓN KDR05 (266.8 - 3/0)
BURNDY KDR05
CC8
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8 - 2/0)
BURNDY YPC 33R28R
CC9
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R26U (266.8 - 1/0)
BURNDY YPC 33R26U
CC10
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R28R (266.8 - 3/0)
BURNDY YPC 33R28R
CC11
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 26R8U
BURNDY YPC 26R8U
CC12
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 33R33R (>= 266.8)
BURNDY YPC33R33R
CC13
CONECTOR DE COMPRESIÓN YHN-525 (4/0 - 477)
BURNDY YHN-525
CC14
CONECTOR DE COMPRESIÓN YPC 40A40 (556.5 - 795)
BURNDY YPC40A40
CCB1
CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 6 - 6
BURNDY YHO-1
CCB3
CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 1/0 - 6
BURNDY YHO-2
CCB4
CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 2 - 4
BURNDY YHD-10
CCB5
CONECTOR DE COMPRESIÓN BIMETÁLICO 3/0 - 6
BURNDY YHD-5
CCA
CONECTOR PARA CABLE ACERADO
BURNDY GC4C4C
CP1
CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 3/0
BURNDY YE27R-60
CP2
CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 266.8
BURNDY YE30R-60
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
LISTADO DE MATERIALES
CP3
CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 477
BURNDY YE361R-60
CP4
CONECTOR TERMINAL DE PIN CABLE 556.5
BURNDY YE39R-60
CVA
CONECTOR VARILLA DE ATERRIZAJE DE Ø=5/8"
ABCHANCE C203-0344
CCH1
CONECTOR DE CPMPRESION DE ALUMINIO TIPO “H”, 4/0-477 MCM AL o 4/0-477 MCM ACSR
BURNDY YHN-525
CCH2
CONECTOR DE COMPRESION TIPO “H”, 250-500 AL o 266.8-477 MCM ACSR
BURNDY YHN-550
CCP1
CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (3/0 ACSR)
BURNDY YKA27R-2N
CCP2
CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (266.8 MCM ACSR)
BURNDY YKA30R-2N
CCP3
CONECTOR DE COMPRESION TIPO PLANCHA (477 MCM ACSR)
BURNDY YKA37R-2N
CCT1
CONECTOR DE COMPRESION TIPO "T" (266.8 MCM ACSR)
BURNDY YTU30R30R
CCT2
CONECTOR DE COMPRESION TIPO "T" (477 MCM ACSR)
BURNDY YNT36R36R
CCT3
CONECTOR DE COMPRESION "T" (556.5 MCM ACSR)
BURNDY YNT39R39R
CR1
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 48"
CR2
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 96"
CR3
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 96" /VOLADIZO
CR4
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 4" X 5" X 120"
CR5
CRUCETE DE MADERA CURADA DE 5" X 6" X 240"
CN1
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 13.8 KV
ABB X1NCBNLA11
CN2
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP. NORMAL, 34.5 KV.
ABB X5NCBNMA12
CN3
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 13.8 KV.
ABB ICX
CN4
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 34.5 KV.
ABB ICX
CRA1
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 13.8 KV.,APERTURA BAJO CARGA
ABB 4992C85A25
CRA2
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE PORCELANA 100 AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO CARGA
ABB 4992C85A05MP
CRA3
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 13.8 KV.,APERTURA BAJO CARGA
ABB LBU-II
CRA4
CUCHILLA PORTAFUSIBLE DE POLIMERO 100 AMP., 34.5 KV., APERTURA BAJO CARGA
ABB LBU-II
EC1
ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA, L=6" Rosca 1", Φ = 3/4"
AB CHANCE 4706
EC2
ESPIGA PARA CRUCETA DE MADERA , L=8" Rosca 1-3/8", Φ = 3/4"
AB CHANCE 4328
EP1
ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA, 13.8 KV, L=18" Rosca 1"
AB CHANCE 2170
EP2
ESPIGA PUNTA DE POSTE TIPO RECTA, 34.5 KV, L=20" Rosca 1-3/8"
AB CHANCE 2195
EPC
ESPIGA PARA PUNTA DE POSTE TIPO ESCUADRA, 34.5 KV, L=21" Rosca 1-3/8"
AB CHANCE C2060271
ET1
ESTRIBO DE TORNILLO PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4 - 4/0)
HUBBELL GH282AL
ET2
ESTRIBO DE TORNILLO PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4/0 - 556)
HUBBELL GH286AL
ET3
ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (4 - 4/0)
HUBBELL VCLS6021
ET4
ESTRIBO DE COMPRESION PARA CONEXIÓN LINEA VIVA (3/0 - 477)
HUBBELL VCLS9022
F1
FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO SLOFAST
AB CHANCE M(X)D(Y)SF23
F2
FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO K
AB CHANCE M(X)K23
F3
FUSIBLE CINTA UNIVERSAL DE (X) AMP. TIPO T
AB CHANCE M(X)T23
GB
GRAPA PARA LINEA VIVA
HUBBELL BC20FTP
GS1
GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA CONDUCTOR (1/0- 477)
ANDERSON HAS-118-C
GS2
GRAPA DE SUSPENSIÓN PARA GUARDA, Ø=1/4"
ANDERSON MS-46-C
GC
GRAPA GALVANIZADA DE 1-1/4" (Lb.)
AB CHANCE C205-0247
GT1
GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (2 - 4/0)
ANDERSON SD-57-C
GT2
GRAPA TERMINAL TIPO ESCUADRA PARA CONDUCTOR (3/0 - 556)
ANDERSON SD-86-C
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
LISTADO DE MATERIALES
GT3
GRAPA TERMINAL TIPO RECTO CABLE DE GUARDA, Ø=1/4"
ANDERSON MDE-46-C
GT4
GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (1/0 - 4/0)
ANDERSON MDE-60-C
GT5
GRAPA TERMINAL TIPO RECTO PARA CONDUCTOR (266.8 - 556 MCM)
ANDERSON 87682-2000
JP
JUNTA DE EMPALME PARA PUENTES (JUMPER)
BURNDY YCS-R
JE
JUNTA DE EMPALME PARA TENSION
BURNDY YDS-RL
JR
JUNTA DE EMPALME PARA REPARACION
BURNDY YCU-R / YOU-R
LS1
LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA
COOPER RMA10SN455-LL
LS2
LAMPARA DE SODIO DE 100 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA
COOPER RMA10SN455-LL
LS3
LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA
COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL
LS4
LAMPARA DE SODIO DE 250 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA
COOPER HPRY-GL-3-250-MT-LL
LS5
LAMPARA DE SODIO DE 400 WATTS, COMPLETA CON FOTOCELDA
COOPER OVX40SWW3E
LS6
LAMPARA DE SODIO DE 400 WATTS, COMPLETA SIN FOTOCELDA
COOPER OVX40SWW3E
ME1
MEDIDOR DE ENERGIA ELECTROMECANICO MONOFASICO
PR1
PARARRAYO DE PORCELANA DE 10 KV.
COOPER AZS101M010R
PR2
PARARRAYO DE PORCELANA DE 27 KV.
COOPER AZS101M027R
PR3
PARARAYO DE POLIMERO PARA 10 KV IEEE C62.11
TYCO DAH-10C, DAH-10A
PR4
PARARAYO DE POLIMERO PARA 27 KV IEEE C62.11
TYCO DAH-27H4, DAH-27F4
PAI
PERNO DE ACERO INOXIDABLE 1/2" x 2"
BURNDY 50x200HSSB
PC
PERNO DE CARROCERIA 3/8" X 5"
AB CHANCE 8635
PM1
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 8"
AB CHANCE 8808
PM2
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 10"
AB CHANCE 8810
PM3
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 12"
AB CHANCE 8812
PM4
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 14"
AB CHANCE 8814
PM5
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 16"
AB CHANCE 8816
PM6
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 18"
AB CHANCE 8818
PM7
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 20"
AB CHANCE 8820
PM8
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 22"
AB CHANCE 8822
PM9
PERNO DE MÁQUINA DE 5/8" X 24"
AB CHANCE 8824
PO1
PERNO RECTO DE OJO DE 5/8" X 12"
AB CHANCE 29962
PO2
PERNO RECTO DE OJO CON ESLABÓN DE 5/8" X 12"
JOSLYN J-6362
PO3
PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 10"
AB CHANCE 5010
PO4
PERNO CURVO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12"
AB CHANCE 5012
PO5
PERNO RECTO DE OJO CON GUARDACABO DE 5/8" X 12"
AB CHANCE 5512
PRC1
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 12"
AB CHANCE 8862
PRC2
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 14"
AB CHANCE 8864
PRC3
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 16"
AB CHANCE 8866
PRC4
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 18"
AB CHANCE 8868
PRC5
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 20"
AB CHANCE 8870
PRC6
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 22"
AB CHANCE 8872
PRC7
PERNO DE ROSCA CORRIDA 5/8" X 24"
AB CHANCE 8874
PCT
PERNO PARA CARCAZA DE TRANSFORMADOR
ANDERSON GTCL23A
PLR1
PLACA DE REFUERZO 3/16" X 4" X 5", Ø=13/16"
AB CHANCE 4045
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
LISTADO DE MATERIALES
PLR2
PLACA DE REFUERZO 1/4" X 6" X 8", Ø=15/16"
AB CHANCE 4047
PLSC
PLACA SEPARADORA DE CRUCETE 3/16" X 4" X 5", Ø=13/16"
IMFICA
PA1
PLATO DE ANCLAJE 16" X 16"
AB CHANCE X16
PA2
PLATO DE ANCLAJE 20" X 20"
AB CHANCE X20
PLE
PLETINA ESPACIADORA PARA CRUCETE MADERA 1/2" X 4" X 24"
AB CHANCE 5844
PC (XX)
POSTE DE CONCRETO
PCA (XX)
POSTE DE CONCRETO AUTOSOPORTADO
PM (XX)
POSTE DE MADERA CURADA
PME(XX)
POSTE DE METAL
PMEA (XX)
POSTE DE METAL AUTOSOPORTADO
PAN
PUNTAL ANGULAR DE 50", 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16"
AB CHANCE 6999
PAN1
PUNTAL ANGULAR DE 60", 1-3/4" X 1-3/4" X 3/16"
AB CHANCE 6984
SCT
SEPARADOR PARA CABLE TRIPLEX N° 1/0 (PARA TRES LINEAS)
PMR
PROTECTOR METÁLICO PARA RETENIDA
JOSLYN J-1447
PPR
PROTECTOR PLÁSTICO PARA RETENIDA
AB CHANCE 84PBG-2Y
SMPT1
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE
AB CHANCE 115
SMPT2
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE DOS TRANSFORMADORES EN POSTE
AB CHANCE 215
SMPT3
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE TRES TRANSFORMADORES EN POSTE
AB CHANCE 315
SMPT4
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE UN TRANSFORMADOR EN POSTE
AB CHANCE PS150
SMPT5
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE DOS TRANSFORMADORES EN POSTE
AB CHANCE PS250
SMPT6
SOPORTE METALICO PARA MONTAJE DE TRES TRANSFORMADORES EN POSTE
AB CHANCE PS350
TP
TIRANTE DE PLETINA DE 1/4" X 1-1/4" X 30"
AB CHANCE 7130
TG
TORNILLO GOLOSO DE 1/2" X 4"
AB CHANCE 508754
TR1
TRANSFORMADOR DE 5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR2
TRANSFORMADOR DE 5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR3
TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR4
TRANSFORMADOR DE 10 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR5
TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR6
TRANSFORMADOR DE 15 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR7
TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR8
TRANSFORMADOR DE 25 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR9
TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR10
TRANSFORMADOR DE 37.5 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR11
TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR12
TRANSFORMADOR DE 50 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR13
TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR14
TRANSFORMADOR DE 75 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR15
TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 13.8/7.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TR16
TRANSFORMADOR DE 100 KVA, 34.5/19.9 KV., 120/240 V.
ABB TIPO S
TGL1
TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 2" DIA. X 6'
TGL2
TUBO DE HIERRO GALVANIZADO DE 4" DIA. X 20'
TO1
TUERCA DE OJO DE 5/8"
AB CHNACE 6502
CÓDIGO
DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
REFERENCIA
LISTADO DE MATERIALES
TO2
TUERCA DE OJO DE 5/8" CON GUARDACABO
AB CHANCE 6510
TO3
TUERCA DE OJO CURVO DE 5/8" CON GUARDACABO
AB CHANCE 0100
VA1
VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 6' CON GUARDACABO SENCILLO
AB CHANCE 5316
VA2
VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO SENCILLO
AB CHANCE 5317
VA3
VARILLA DE ANCLAJE DE 5/8" X 7' CON GUARDACABO DOBLE
AB CHANCE 5347
VAP1
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 2
PREFORMED MG-0131/MG-0314
VAP2
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 1/0
PREFORMED MG-0135/MG-0318
VAP3
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 3/0
PREFORMED MG-0139/MG-0322
VAP4
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 266.8 MCM
PREFORMED MG-0144/MG-0327
VAP5
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE 477 / 556 MCM
PREFORMED MG-0150/MG-0333
VAP6
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 1/4"
PREFORMED GDE-2104
VAP7
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 5/16"
PREFORMED GDE-2106
VAP8
VARILLA DE ARMAR PREFORMADO PARA CABLE ACERADO 3/8"
PREFORMED GDE-2107
VPT
VARILLA GALVANIZADA PARA POLO A TIERRA 5/8" X 8'
AB CHANCE 8578